Impacts of Climate Change on the Power Industry and How It is Adapting

Este capítulo é um trabalho de referência setorial sobre impactos das mudanças climáticas no setor elétrico e estratégias de adaptação, com forte foco em engenharia de vulnerabilidade, risco e adaptação, especialmente no contexto canadiano, mas com conclusões transferíveis.

### 1. Impactos climáticos diretamente ligados ao sistema elétrico

O texto estabelece, de forma clara e técnica, a ligação entre mudanças climáticas e elementos físicos do sistema de potência, incluindo:

- Linhas de transmissão e cabos:

  - redução de ampacidade devido a aumento da temperatura ambiente;

  - aumento de flecha e stress térmico;

  - maior exposição a gelo, vento, incêndios florestais e cheias.

- Infraestrutura em geral:

  - envelhecimento acelerado;

  - erosão de margens de segurança;

  - maior probabilidade de falhas por eventos extremos.

Esses pontos são explicitados, por exemplo, na Seção 2 e 3, onde os autores relacionam temperatura, vento, gelo e cheias com capacidade, confiabilidade e segurança da rede (pp. 346–349).

### 2. Conceitos-chave: vulnerabilidade, risco e adaptação

O capítulo faz distinções técnicas importantes:

- Vulnerabilidade de engenharia:
incapacidade de um ativo absorver variações climáticas sem falhar.

- Capacidade adaptativa:
possibilidade de modificar projeto, operação ou manutenção.

- Risco definido formalmente como:

R=P×S

onde P é a probabilidade do evento e S a severidade da disrupção (Seção 5).

Essa formulação é coerente com a literatura clássica de risco e confiabilidade e dialoga bem com a base que você já guardou (Modarres, Negreiros, etc.).

### 3. Protocolo PIEVC (Engineers Canada)

Um dos pontos mais relevantes é a descrição detalhada do PIEVC Engineering Protocol, que:

- estrutura a avaliação de vulnerabilidade climática em 5 etapas (Fig. 2, p. 352);

- cruza parâmetros climáticos × componentes de infraestrutura;

- aplica metodologias de gestão de risco à engenharia.

Embora não seja um índice de resiliência, o protocolo:

- mostra como eventos climáticos podem ser traduzidos em variáveis técnicas;

- reforça a necessidade de métricas além da confiabilidade clássica;

- fornece linguagem e enquadramento técnico muito próximos do seu problema de tese.

### 4. Limitações (claras e úteis para a tese)

- Não define resiliência como métrica desempenho × tempo;

- Não propõe índice quantitativo de resiliência;

- A recuperação pós-evento é tratada qualitativamente;

- Forte ênfase em adaptação e hardening, não em avaliação integrada de desempenho.

Essas lacunas reforçam diretamente a relevância do seu contributo.

## Relevância para a sua tese (resiliência de linhas de transmissão)

Relevância: ALTA (fundamental como base climática e de engenharia aplicada)

Este capítulo é extremamente valioso para:

- fundamentar quais variáveis climáticas afetam linhas de transmissão;

- justificar a necessidade de novas métricas frente à erosão das margens de segurança;

- apoiar a transição:

risco/confiabilidade → vulnerabilidade → resiliência;

- mostrar que o setor elétrico já reconhece o problema, mas carece de índices operacionais simples, exatamente o foco da sua tese.