Report on the FERC-NERC-Regional Entity Joint Review of Restaration and Recovery Plans

Este relatório é um documento institucional de referência sobre restauração e recuperação do sistema elétrico de potência em condições extremas, com foco explícito em blackouts generalizados e perda de sistemas de supervisão e controlo (SCADA/EMS/ICCP).
O estudo baseia-se em avaliação direta de operadores reais, análise de planos de restauração, boas práticas operacionais e lições aprendidas, tendo como pano de fundo eventos extremos, incluindo condições meteorológicas severas e ataques cibernéticos.

Não é um artigo científico, mas constitui fonte normativa-operacional primária sobre recuperação do sistema de transmissão.

## Contribuições centrais (altíssima relevância prática)

### 1. Enfoque direto em recuperação pós-evento extremo

O relatório assume explicitamente:

- ocorrência de apagão de larga escala;

- perda total ou parcial de SCADA/EMS;

- necessidade de restauração manual, dependente de:

  - pessoal de campo,

  - comunicações alternativas,

  - procedimentos pré-planeados.

Isto posiciona o documento exatamente no domínio da “fase de recuperação”, elemento essencial da resiliência, mas ausente em métricas clássicas de confiabilidade.

### 2. Evidência operacional: restauração é possível, mas mais lenta

Conclusão recorrente do estudo (Resumo Executivo, Sec. IV):

- Todos os operadores conseguem restaurar o sistema sem SCADA/EMS;

- Contudo, o processo torna-se:

  - mais lento,

  - mais intensivo em recursos humanos,

  - mais dependente de coordenação manual;

- O tempo de recuperação aumenta significativamente, sobretudo nas fases finais de sincronização e interligação.

👉 Este ponto é diretamente conectável à noção de resiliência baseada em tempo de recuperação, central no seu projeto.

### 3. Ênfase na transmissão e caminhos de restauração

O relatório detalha práticas associadas a:

- subestações de transmissão críticas;

- cranking paths e ilhas de restauração;

- sincronização de ilhas;

- papel das linhas de transmissão como elementos estruturantes da recuperação.

Embora não haja modelagem matemática, o documento fornece descrição operacional rica do papel da transmissão na resiliência sistémica.

### 4. Dimensões práticas da resiliência

O relatório identifica fatores que afetam diretamente o tempo de recuperação, como:

- disponibilidade de comunicações alternativas;

- mobilização de pessoal de campo;

- backup de energia em subestações;

- uso de ferramentas offline de análise de fluxo de potência;

- treinamento específico para cenários extremos.

Estes fatores podem ser:

- traduzidos em parâmetros qualitativos ou semi-quantitativos;

- utilizados para justificar variáveis exógenas no seu índice de resiliência.