Operational Resilience Assessment of Power Systems Under Extreme Weather and Loading Conditions

## 1. Objetivo e enquadramento

O artigo introduz explicitamente o conceito de resiliência operacional, incorporando condições de operação em tempo real — clima (vento) e nível de carregamento — na avaliação da resiliência de sistemas elétricos, com foco direto em linhas de transmissão.

A motivação central é clara: modelos clássicos de confiabilidade subestimam severamente o problema ao usar taxas de falha constantes e independentes das condições reais de operação.

## 2. Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Fragilidade dependente de clima e carregamento

O trabalho é pioneiro ao:

- modelar a probabilidade de falha das linhas como função:

  - da velocidade do vento (fragility curves climáticas);

  - do nível de carregamento (fragility curves operacionais);

- atribuir, a cada passo temporal, a maior probabilidade de falha entre clima e carregamento.

Isto formaliza matematicamente a noção de que:

linhas fortemente carregadas tornam-se estruturalmente mais vulneráveis sob eventos climáticos extremos.

### 2.2 Metodologia quantitativa

- Simulação de Monte Carlo Sequencial (SMCS) com:

  - TTF e TTR dependentes das condições;

  - MTTR crescente com a severidade do vento (Tabela II, pág. 4);

- AC-OPF para avaliar o desempenho do sistema a cada passo temporal;

- Métricas usadas como proxies de resiliência:

  - LOLF (frequência de interrupções),

  - EENS (energia não suprida).

### 2.3 Modelação espacial do clima (transmissão)

- Divisão da rede em regiões climáticas (Fig. 4, pág. 3);

- Uso de dados MERRA reanalysis para perfis de vento;

- Consideração explícita de:

  - falhas comuns (double-circuit em mesma torre),

  - linhas atravessando múltiplas regiões climáticas (pior caso adotado).

Este ponto é diretamente aplicável a redes reais de transmissão.

## 3. Resultados relevantes

Os resultados mostram que:

- Existe um ponto de inflexão não linear (≈30–50 m/s) a partir do qual LOLF e EENS crescem abruptamente;

- A inclusão do carregamento aumenta fortemente a severidade dos impactos:

  - EENS ↑ até ≈44% em cenários WL3 (Fig. 8, pág. 4);

- A resiliência operacional é substancialmente menor do que sugerem estudos baseados apenas em clima ou confiabilidade clássica.

Esses achados reforçam que resiliência é dependente do estado operacional, não apenas da topologia.

## 4. Limitações (oportunidade para a sua tese)

- Métricas ainda baseadas em índices clássicos (LOLF/EENS);

- Alto custo computacional (SMCS + AC-OPF);

- Não propõe um índice de resiliência dedicado a linhas individuais.

➡️ Estas limitações abrem espaço direto para o seu índice de resiliência:

- mais simples,

- aplicável por corredor/linha,

- sensível a clima e carregamento,

- com menor esforço computacional.