Analysis of the effect of climate change on the reliability of overhead transmission lines

## 1. Objetivo e enquadramento científico

O artigo avalia quantitativamente o impacto das mudanças climáticas na confiabilidade estrutural de linhas aéreas de transmissão, considerando vento extremo e gelo como principais agentes de falha.
É um dos poucos trabalhos da literatura que tratam explicitamente linhas de transmissão como sistemas estruturais complexos, indo além de análises qualitativas.

⚠️ Embora o foco declarado seja confiabilidade, o conteúdo é diretamente reutilizável para resiliência estrutural, sobretudo na fase de impacto do evento.

## 2. Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Modelação física detalhada da linha

- Modelo tridimensional de um trecho realista de linha de 120 kV (9 vãos, 10 torres), implementado no SAP2000 (Fig. 1 e Fig. 2).

- Considera:

  - diferentes tipos de torres (suspensão leve, pesada e ancoragem);

  - interação estrutural entre torres, cabos, estais e isoladores;

  - não linearidades geométricas.

👉 Este nível de detalhe não é comum em trabalhos de resiliência elétrica.

### 2.2 Integração clima → carga → falha

O artigo estabelece uma cadeia causal clara:

μ,σ)vento, gelo  ⟶  cargas estruturais  ⟶  Pf  ⟶  β

- Variáveis climáticas tratadas como aleatórias (vento, gelo, direção do vento).

- Uso de distribuições Gumbel coerentes com normas CAN/CSA-C22.3 e IEC 60826.

- Avaliação de 56 cenários climáticos variando média e desvio-padrão das extremas.

### 2.3 Uso de Statistical Learning Theory (SLT)

Um diferencial técnico importante:

- Substituição do modelo FEM pesado por modelos substitutos (surrogate models) baseados em SLT / teoria de Vapnik–Chervonenkis.

- Permite:

  - reduzir drasticamente o custo computacional;

  - executar Monte Carlo para sistemas estruturais complexos;

  - controlar overfitting (SRM vs. ERM).

👉 Este ponto é altamente alinhado com a sua preocupação em viabilidade computacional.

### 2.4 Resultados quantitativos-chave

Os resultados demonstram que:

- +20 % na média do vento extremo → −30 % no índice de confiabilidade da linha (Tabela 3);

- +20 % na média do gelo extremo → −17 % no índice de confiabilidade (Tabela 4);

- efeitos não lineares e amplificados quando vento e gelo atuam simultaneamente (Tabela 5, Fig. 8);

- a confiabilidade é mais sensível à severidade média do que à variabilidade (σ).

Esses resultados sustentam, com números, que:

usar apenas dados climáticos históricos é tecnicamente insuficiente.

## 3. Limitações (e ligação direta com a sua tese)

- O trabalho:

  - não trata recuperação, apenas falha → confiabilidade, não resiliência completa;

  - não define curva desempenho × tempo;

  - não propõe índice de resiliência.

➡️ Essas limitações não são fraquezas, mas exatamente o espaço científico que a sua tese pretende ocupar:

- estender de falha estrutural para impacto sistêmico + recuperação;

- converter confiabilidade estrutural em componente do índice de resiliência das linhas.

## 4. Relação direta com o seu índice de resiliência

Este artigo pode ser usado para:

- fundamentar a componente climática/estrutural do seu índice;

- justificar o uso de:

  - fragilidade dependente de clima,

  - cenários de aumento de severidade;

- servir como baseline físico sobre o qual o seu índice (mais simples e sistêmico) será construído.