Boosting the Power Grid Resilience to Extreme Weather Events Using Defensive Islanding

## 1. Objetivo e posicionamento científico

Este artigo propõe um framework completo para avaliar e aumentar a resiliência de sistemas de transmissão sob eventos climáticos extremos, integrando modelação climática, fragilidade de componentes, avaliação de risco e uma ação operacional preventiva (defensive islanding).

É um dos trabalhos mais completos e maduros da literatura até 2016, combinando:

- resiliência como conceito temporal;

- modelação probabilística dependente do clima;

- avaliação de cascatas;

- medidas operacionais concretas.

Para uma tese sobre resiliência de linhas de transmissão, este artigo é central.

## 2. Contribuições técnicas essenciais (diretamente alinhadas à sua tese)

### 2.1 Uso explícito de curvas de fragilidade para linhas e torres

O artigo modela a probabilidade de falha de corredores de transmissão como função da intensidade do vento:

Pbr(w)=Pbr,B(w)+Pbr,T(w)-Pbr,B(w) Pbr,T(w)

onde:

- Pbr,B(w)→ falha do condutor/linha;

- Pbr,T(w)→ colapso de torres (modelado com múltiplas torres por corredor).

👉 Este tratamento é diretamente reutilizável para a componente estrutural/climática do seu índice de resiliência por linha.

### 2.2 Resiliência como processo temporal (curva R(t))

A Figura 1 apresenta a curva conceitual de resiliência:

- níveis R0,Rpe,Rpr;

- distinção entre resiliência operacional e resiliência da infraestrutura;

- separação clara entre impacto, resposta, recuperação e restauração completa.

Este enquadramento:

- sustenta formalmente índices baseados em degradação + tempo de recuperação;

- é compatível com o conceito de bounce back e bounce forward.

### 2.3 Severity Risk Index (SRI)

O artigo introduz um índice de risco de severidade:

SRI=k=1KPk⋅Imk

onde:

- Pké a probabilidade do cenário de falha;

- Imké o impacto (load shedding em MWh).

⚠️ Embora o SRI não seja um índice de resiliência por linha, ele:

- integra probabilidade + impacto;

- serve como métrica intermediária para decisão operacional;

- fornece uma ponte metodológica importante para o seu trabalho.

### 2.4 Integração com falhas em cascata

O artigo trata explicitamente:

- cascatas induzidas por sobrecargas térmicas;

- falhas correlacionadas sob vento extremo;

- uso de Sequential Monte Carlo Simulation para capturar propagação.

Isso alinha-se diretamente com a sua tese ao mostrar que:

a perda de uma linha deve ser analisada pelo seu impacto sistêmico, não isoladamente.

### 2.5 Inclusão do tempo de reparo dependente do clima

O TTR é modelado como função da severidade do evento (vento):

- linhas: TTR normal ≈ 10 h;

- torres: TTR normal ≈ 50 h;

- multiplicadores climáticos (até vários dias).

👉 Este ponto é crítico para qualquer índice de resiliência que inclua tempo de recuperação, como o seu.

## 3. Resultados relevantes (lições quantitativas)

Os resultados (Figuras 6–11, Tabelas I–III) mostram que:

- abaixo de ≈36 m/s, o sistema absorve o evento sem grandes perdas;

- acima de ≈38–40 m/s, ocorre degradação abrupta da resiliência;

- defensive islanding reduz significativamente o load shedding quando:

SRI>SRIthres

- há limiares críticos, comportamento não linear e forte dependência da severidade climática.

Esses achados são totalmente coerentes com a literatura de HILP events.

## 4. Limitações (e espaço para a sua contribuição)

- Resiliência ainda avaliada por métricas sistêmicas agregadas (load shedding);

- Não há índice explícito por linha/corredor;

- A ação operacional (islanding) é complexa para aplicação generalizada;

- Alto custo computacional (SMCS + OPF + clustering).

➡️ Estas limitações reforçam diretamente a originalidade da sua tese, que propõe:

- um índice mais simples;

- aplicável por linha de transmissão;

- capaz de apoiar priorização e planeamento, mesmo sem ações sofisticadas de controle.