2016 Evaluating infrastructure resilience to extreme weather–the case of the Dutch electricity transmission network-EJTIR

## 1. Objetivo e enquadramento científico

O artigo desenvolve um modelo quantitativo para avaliar a resiliência da rede de transmissão elétrica holandesa face a eventos climáticos extremos, com foco explícito em infraestrutura de transmissão e eventos HILP.
Os autores analisam cheias e ondas de calor, integrando estrutura da rede, restrições de capacidade e falhas em cascata — algo raro à época.

Este trabalho está diretamente no eixo central do seu doutoramento.

## 2. Contribuições técnicas centrais (muito relevantes)

### 2.1 Definição operacional de resiliência (equação explícita)

A resiliência é definida como:

RI=1Mm=0MΘm

onde:

- Θm= fração média da demanda atendida sob evento de magnitude m;

- M= magnitude máxima do evento extremo.

👉 Esta definição:

- é quantitativa;

- integra impacto sistêmico;

- trabalha com degradação progressiva do sistema;

- é precursora direta dos índices de resiliência baseados em desempenho.

### 2.2 Modelação explícita da rede de transmissão

O modelo representa:

- 402 linhas de transmissão (110–380 kV),

- subestações, transformadores, interligações internacionais,

- geração, carga e redispatch.

Inclui:

- DC power flow (MATPOWER);

- falhas em cascata por sobrecarga (>1,2× capacidade);

- re-despacho iterativo simulando a atuação do TSO.

👉 Este nível de realismo é superior a abordagens puramente topológicas.

### 2.3 Integração clima → componente → impacto

- Cheias → falha de subestações (baseada em vulnerabilidade geográfica);

- Ondas de calor →

  - derating de linhas (IEEE Std 738),

  - redução de capacidade de geração térmica,

  - aumento de demanda (≈ +0,5%/°C).

👉 Esta cadeia causal é totalmente compatível com o seu enquadramento climático.

### 2.4 Resiliência avaliada por cenários progressivos

- Simulação de 1.000 cenários por tipo de evento;

- Magnitude do evento representada por número de componentes afetados;

- Avaliação contínua da curva desempenho × severidade (Fig. 5–8).

O comportamento observado é não linear, com:

- quedas abruptas associadas a subestações críticas;

- forte efeito de priorização por criticidade.

### 2.5 Resultados-chave (lições importantes)

- A rede holandesa é:

  - mais vulnerável a cheias do que a ondas de calor;

- Proteção de subestações críticas é muito mais eficiente do que proteção baseada apenas em vulnerabilidade;

- Medidas de adaptação mostram retornos marginais não lineares;

- Mesmo sistemas “muito confiáveis” exibem outliers severos (HILP).

## 3. Limitações (e ligação direta com a sua tese)

Os próprios autores reconhecem que:

- não modelam explicitamente probabilidades climáticas futuras (SSP/RCP);

- a resiliência é sistêmica, não por linha individual;

- a recuperação temporal não é modelada explicitamente (apenas impacto agregado).

➡️ Essas limitações abrem exatamente o espaço científico do seu trabalho:

- descida do nível de análise para linhas de transmissão;

- índice mais simples, físico e aplicável por ativo;

- possibilidade de incluir tempo de recuperação por linha/corredor.

## 4. Valor específico para o seu doutoramento

Este artigo pode ser usado como:

- referência-base de resiliência em transmissão real;

- comparação direta entre:

  - abordagem sistêmica complexa (este artigo),

  - e o seu índice simplificado por linha;

- justificativa de que há precedentes sólidos, mas não há ainda uma métrica prática por linha.