Multi-phase assessment and adaptation of power systems resilience to natural hazards

## 1. Enquadramento e objetivo científico

Este artigo apresenta um dos frameworks mais completos e bem estruturados da década para avaliação da resiliência de sistemas elétricos de potência face a eventos climáticos extremos, com foco explícito em transmissão, eventos HILP e dependência temporal.

O trabalho responde diretamente às perguntas centrais da sua tese:

- como ligar clima → falha física → impacto sistêmico → recuperação;

- como avaliar resiliência para além da confiabilidade clássica.

## 2. Contribuições técnicas centrais (alto alinhamento)

### 2.1 Framework de resiliência em 4 fases (contribuição estrutural)

O artigo formaliza um modelo multi-fase, hoje amplamente citado:

- Caracterização da ameaça

  - Magnitude, probabilidade, perfil espaço-temporal

  - Uso de Modelos Climáticos, séries históricas e Teoria de Valores Extremos (GEV / EVT)

- Vulnerabilidade dos componentes

  - Identificação de componentes críticos (linhas, torres, subestações, usinas)

  - Uso explícito de curvas de fragilidade dependentes do agente climático

- Reação do sistema

  - Sequential Monte Carlo Simulation (SMCS)

  - AC/DC OPF com ilhamento, redispatch e corte de carga

- Restauração

  - Modelação estocástica do MTTR dependente da severidade climática

👉 Este encadeamento é conceitualmente compatível com o índice que você está a desenvolver, servindo como framework-mãe.

### 2.2 Ligação direta clima → linha de transmissão

O artigo modela explicitamente:

- Vento extremo → falha de linhas e torres (fragilidade física);

- Cheias → falha de subestações e centrais;

Com decisões técnicas importantes:

- linhas atravessando múltiplas regiões climáticas → uso do máximo risco regional;

- colapso de torre → falha binária da linha;

- dependência clara entre intensidade do evento e MTTR (Tabela 2, pág. 357).

Isto é exatamente o tipo de ligação física que falta em muitos índices da literatura.

### 2.3 Dependência temporal (resiliência ≠ confiabilidade)

A resiliência é avaliada ao longo do tempo, considerando:

- degradação progressiva;

- duração da interrupção;

- recuperação parcial e total.

Os autores deixam claro que:

confiabilidade → eventos frequentes, baixo impacto
resiliência → eventos raros, alto impacto, dependentes do tempo

Esta distinção é fundamental para a fundamentação teórica do seu trabalho.

### 2.4 Métricas usadas (e suas limitações reconhecidas)

Utilizam:

- EENS (Expected Energy Not Supplied)

- EIU (Energy Index of Unreliability)

E reconhecem explicitamente que:

- não capturam bem velocidade de degradação nem velocidade de recuperação;

- não são métricas ideais de resiliência.

👉 Este reconhecimento abre espaço direto para a sua contribuição:

propor um índice de resiliência mais simples, físico e orientado a linhas.

### 2.5 Adaptação e priorização de corredores críticos

O artigo avalia três estratégias:

- Robustez (redução da fragilidade);

- Redundância (novas linhas);

- Responsividade (redução do MTTR).

Resultados claros:

- robustez é a estratégia mais eficaz para vento e cheias;

- redundância quase não ajuda contra cheias;

- resposta rápida torna-se crítica em eventos severos.

➡️ Isto suporta diretamente a ideia de priorização de ativos/corredores, central na sua tese.

## 3. Limitações (e convergência com a sua tese)

Os próprios autores indicam:

- ausência de índice por linha individual;

- foco sistêmico (rede agregada);

- dados de fragilidade ainda genéricos;

- ausência de um índice simples e operacional.

➡️ O seu trabalho entra exatamente aqui:

- descer do nível sistêmico para linha/corredor;

- manter base física e temporal;

- reduzir complexidade computacional;

- produzir um índice aplicável em planeamento e operação.

## 4. Valor direto para o seu doutoramento

Este artigo deve ser usado como:

- pilar teórico do estado da arte (2015–2016);

- referência principal para:

  - uso de fragilidade climática,

  - dependência temporal,

  - distinção confiabilidade × resiliência;

- contraponto metodológico ao seu índice simplificado.