Optimal Resilient Transmission Grid Design

## 1. Objetivo e enquadramento científico

O artigo formula explicitamente o problema de projeto ótimo de redes de transmissão resilientes face a eventos climáticos extremos, com foco em danos físicos a linhas e torres (ex.: gelo e vento).
Diferentemente do planeamento clássico (expansão N-1), o trabalho avalia benefícios de investimentos sob a ótica da resiliência, considerando eventos raros e severos.

É um artigo de referência internacional (LANL / IEEE) e está diretamente alinhado com o núcleo do seu doutoramento.

## 2. Contribuições técnicas centrais (muito relevantes)

### 2.1 Formulação ORGDT (Optimal Resilient Grid Design for Transmission)

O problema é formulado como um modelo estocástico bi-estágio MIP/MINLP:

- 1º estágio (planeamento)
Seleção de investimentos:

  - endurecimento (hardening) de linhas existentes;

  - construção de novas linhas;

  - instalação de switches, FACTS e transformadores defasadores;

  - geração distribuída.

- 2º estágio (operação sob desastre)
Avaliação do desempenho da rede sob cenários de dano amostrados probabilisticamente, resolvendo AC power flow com cortes de carga.

👉 Este enquadramento estabelece, de forma rigorosa:

ameaca→dano fısico→impacto sistemico

### 2.2 Resiliência medida por atendimento mínimo de carga

A métrica de desempenho resiliente é definida por:

- fração mínima de cargas críticas atendidas;

- fração mínima de cargas não críticas atendidas;

- sob múltiplos cenários de dano.

Embora não seja um índice de resiliência temporal, esta abordagem:

- quantifica impacto sistêmico;

- é coerente com a literatura IEEE/EPRI para eventos HILP.

### 2.3 Modelação física realista de transmissão

O artigo incorpora:

- AC power flow (não apenas DC);

- limites térmicos, tensões e diferenças angulares (restrição crítica);

- falhas binárias de linhas por dano físico;

- correlação espacial de danos (cenários de gelo).

Isto o coloca acima da maioria dos trabalhos de resiliência, que usam modelos topológicos ou DC simplificados.

### 2.4 Ligação direta com clima extremo

Os cenários de dano são inspirados em:

- tempestades de gelo (caso 1998 no Canadá/EUA);

- falha de torres por buckling e de condutores por carga combinada vento-gelo.

Embora o clima não seja modelado via SSP/RCP, há uma ligação clara clima → falha estrutural, compatível com:

- Rezaei et al. (2016);

- Espinoza et al. (2016).

### 2.5 Resultados quantitativos relevantes

Os estudos de caso (IEEE RTS-96 modificado) mostram que:

- restrições de diferença angular são o principal driver de custo em redes resilientes;

- FACTS e phase-shifting transformers reduzem o custo total de resiliência em ≈30–40% (Tabela III);

- endurecimento isolado nem sempre é a solução ótima;

- resiliência ótima emerge da combinação de robustez, flexibilidade e redundância.

## 3. Limitações (e convergência com a sua tese)

Os próprios autores reconhecem que:

- não há índice de resiliência por linha/corredor;

- a resiliência é avaliada de forma binária/agregada (atende ou não atende);

- o tempo de recuperação não é modelado explicitamente;

- elevada complexidade computacional (MINLP + cenários).

➡️ Estas limitações reforçam diretamente a originalidade do seu trabalho, que propõe:

- um índice simples, físico e orientado a linhas de transmissão;

- inclusão explícita de impacto + recuperação;

- aplicabilidade prática para priorização de corredores.

## 4. Valor direto para o seu doutoramento

Este artigo deve ser usado como:

- referência-base em planeamento resiliente de transmissão;

- evidência de que a literatura:

  - já reconhece a importância da resiliência,

  - mas ainda carece de métricas simples e comparáveis por ativo;

- contraponto entre:

  - modelos complexos de otimização (este artigo),

  - e o seu índice de resiliência operacional por linha.