2017 Power System Resilience to Extreme Weather-Fragility Modeling, Probabilistic Impact Assessment, and Adaptation Measures-IEEE

## 1) Foco do artigo

O artigo apresenta uma metodologia probabilística completa para avaliar e reforçar a resiliência de sistemas de transmissão frente a eventos climáticos extremos, com foco principal em tempestades severas de vento.

O trabalho integra, de forma explícita e estruturada:

- modelagem de fragilidade física (linhas e torres),

- simulação probabilística espaço-temporal,

- impactos operacionais (LOLF, EENS),

- índices de infraestrutura (linhas fora de serviço),

- estratégias de adaptação e reforço baseadas em risco.

➡ Trata-se de um artigo-síntese, que consolida e expande contribuições anteriores dos próprios autores.

## 2) Contribuições principais (valor científico máximo)

### 2.1 Modelagem detalhada de fragilidade de linhas e torres

- Desenvolvimento de curvas de fragilidade específicas para:

  - torres de transmissão (via análise estrutural com ABAQUS, baseada em normas EN 50341);

  - linhas aéreas (base estatística e literatura).

- Relação explícita:

Intensidade do vento  →  P(falha)

- Considera falhas simples e falhas de causa comum (colapso de torre → dupla-circuito).

➡ Este ponto é diretamente central para a sua tese.

### 2.2 Avaliação probabilística multi-temporal e multi-regional

- Uso de Sequential Monte Carlo Simulation (SMCS) com passo horário;

- Modelagem de frentes de vento móveis, afetando regiões distintas da rede;

- Integração com AC Optimal Power Flow a cada passo temporal;

- Rede dividida em regiões climáticas homogêneas, refletindo a realidade da transmissão.

➡ Modelo altamente realista para redes de grande porte.

### 2.3 Uso combinado de índices operacionais e de infraestrutura

O artigo demonstra que nenhum índice isolado é suficiente, propondo o uso conjunto de:

- Operacionais: LOLF, EENS, geração desconectada;

- Infraestrutura: número de linhas fora de serviço.

Mostra claramente que:

- perdas físicas podem crescer antes do impacto operacional;

- a resiliência operacional colapsa quando a infraestrutura ultrapassa um limiar crítico.

### 2.4 Introdução e aplicação do índice RAW (Resilience Achievement Worth)

- Uso do RAW para medir a criticidade de cada corredor de transmissão:

RAW=Rs-Rs(Rn=1)Rs×100

- A criticidade depende da intensidade do evento climático (40, 50, 60 m/s);

- Permite priorização objetiva de investimentos.

➡ Extremamente relevante para justificar índices aplicáveis à decisão.

### 2.5 Avaliação comparativa de estratégias de adaptação

São avaliadas três classes de medidas:

- Robustez (deslocamento das curvas de fragilidade);

- Redundância (linhas paralelas);

- Rapidez de resposta (redução do TTR).

Resultados mostram que:

- robustez estrutural tem maior impacto sob eventos extremos severos;

- resposta rápida é crítica quando há muitas falhas simultâneas;

- a melhor estratégia depende do cenário climático alvo.

## 3) Metodologia (engenharia elétrica + engenharia estrutural)

- Abordagem do tipo CAT modeling (hazard–fragility–impact);

- Fragilidade analítica + estatística;

- SMCS + OPF;

- Índices clássicos reinterpretados sob a ótica da resiliência;

- Aplicação em rede de transmissão realista (GB, 29 barras).

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Explícitos |
| Fragilidade física | ✅ Forte |
| Clima → falha | ✅ Quantificado |
| Índices de resiliência | ✅ Formais |
| Aplicação a transmissão | ✅ Direta |
| Estratégias de reforço | ✅ Avaliadas |

➡ Aderência máxima.

## 5) Limitações (que reforçam sua contribuição)

- Metodologia computacionalmente pesada;

- Exige:

  - dados climáticos horários,

  - curvas de fragilidade bem calibradas;

- Índices ainda complexos para uso regulatório rápido;

- Não propõe um índice único, simples e direto.

➡ Espaço científico exatamente alinhado com a sua proposta:

- simplificação,

- maior transferibilidade,

- foco direto em linhas de transmissão.