1. Título e Autores

Título: Dynamic Assessment of Resilience of Power Transmission Systems in Ice Disasters

Autores: Jiazheng Lu, Jun Guo, Zhou Jian, Yihao Yang, Wenhu Tang

2. Resumo do Abstract

O artigo propõe um método dinâmico para avaliar a resiliência de sistemas de transmissão de energia elétrica submetidos a desastres causados por formação de gelo. A abordagem integra um modelo meteorológico para calcular a espessura do gelo, curvas de fragilidade para estimar a probabilidade de falha estrutural, e simulação sequencial via Monte Carlo para avaliar os impactos temporais e espaciais da tempestade. O método é aplicado ao sistema de teste IEEE 6-barras com quatro cenários distintos de reforço da resiliência. Os resultados demonstram que medidas de robustez estrutural e resposta operacional rápida aumentam significativamente a resiliência do sistema.

3. Seções Estruturadas

1. Introdução

Eventos climáticos extremos, como tempestades de gelo, têm causado colapsos significativos em redes elétricas (Canadá 1998, China 2008).

Há lacunas nas metodologias tradicionais de análise de confiabilidade estática.

O estudo propõe uma avaliação dinâmica, espacial e temporal, incorporando comportamento de falha e recuperação.

Métodos propostos em outros trabalhos:

Impacto do clima na confiabilidade do sistema de transmissão

- A two-state weather model – System reliability, modelling and evaluation.

- A multi-state weather model – Application of adverse and extreme adverse weather: modelling in transmission and distribution system reliability evaluation

- Método para estimar o impacto de um tufão na transmissão com base em um modelo de vento de ciclone tropical – Failure probability estimation of transmission lines during typhoon based on tropical cyclone wind model and component vulnerability model

- Modelo meteorológico de tempestade de gelo e aplicou a avaliação da confiabilidade de uma rede de transmissão sueca – Modelling of ice storms and their impact applied to a part of the Swedish transmission network

- Usou uma rede de aprendizado de máquina para prever a distribuição generalizada de valores extremos de gelo e cargas de vento – A probability model of ice storm damages to transmission facilities

- Metodologia probabilística para avaliar a resiliência na transmissão – Power system resilience to extreme weather: Fragility modeling, probabilistic impact assessment, and adaptation measures

- Índice de resiliência – Quantitative resilience assessment for power transmission systems under typhoon weather

- Método para avaliar a resiliência da energia sistemas de transmissão de energia em desastres com gelo – Dynamic Assessment of Resilience of Power Transmission Systems in Ice Disasters (ESTE TRABALHO)

. método para calcular a espessura do gelo por meio de dados meteorológicos, onde são consideradas a intensidade e a duração de uma tempestade de gelo, juntamente com o estado

de tal tempestade de gelo, seu rastro e a localização dos sistemas de transmissão de energia afetados.

. a curva de fragilidade ilustra a relação entre a probabilidade de falha e a intensidade do clima.

. itens considerados:

Localizção das falhas

A intensidade do clima

A capacidade da equipe de reparo

Qualquer plano de resposta a emergências, é desenvolvido

Um método de partição de células e simulação sequencial de Monte Carlo são para avaliar os impactos espaciais e temporais de um acidente com gelo desastre de gelo.

Utilização da Cadeia de Markov

- A probability model of ice storm damages to transmission facilities

- Reliability assessment of transmission and distribution systems considering repair in adverse weather conditions

Método de Monte Carlo

- Inclusion of weather effects in composite system reliability evaluation using sequential simulation

- Risk  analysis for distribution systems in the northeast U.S. under wind storms

Uma curva de fragilidade ilustra a relação entre a probabilidade de falha e a intensidade do clima

Curva de Fragilidade

Failure probability estimation of transmission lines during typhoon based on tropical cyclone wind model and component vulnerability model

Power system resilience to extreme weather: Fragility modeling, probabilistic impact assessment, and adaptation measures

2. Metodologia

Dividida em três blocos principais:

a) Modelagem do desastre de gelo:

Equação (1) estima a espessura de gelo com base em precipitação congelante, conteúdo líquido e velocidade do vento.

b) Modelagem do sistema elétrico:

Curvas de fragilidade são aplicadas para determinar falhas em torres e linhas.

Fluxo de potência avaliado por modelo DC-OPF.

Tempos de viagem e reparo são considerados (Eq. 2).

c) Avaliação da resiliência:

O sistema é particionado espacialmente (células).

Simulação Monte Carlo sequencial registra falhas e recuperação.

O índice de resiliência RRICD é calculado (Eq. 3).

3. Resultados

Sistema IEEE 6-bus: 6 nós, 9 linhas, 2 geradores, 198 MW de carga.

A tempestade simula trajetória com impacto progressivo.

Quatro cenários avaliados:

Base

Robustez estrutural (linhas e torres mais resistentes)

Equipes de reparo mais rápidas

Equipes de manutenção duplicadas

Resultados:

Caso 2 teve o melhor índice de resiliência: RRICD = 0.4578

Caso 1 (sem reforço): RRICD = 0.2132

As medidas estruturais foram mais eficazes do que apenas acelerar o reparo.

4. Discussão

A simulação mostra que o modelo representa bem o comportamento dinâmico do sistema durante eventos extremos.

A curva de resiliência (Fig. 8) diferencia claramente os casos.

Reforço físico evita falhas, enquanto equipes aceleradas apenas reduzem o tempo de inatividade.

O modelo é aplicável a planejamento, operação e gestão de risco.

5. Conclusão Crítica

A abordagem integra modelagem climática, fragilidade estrutural e operação elétrica de forma sinérgica.

Demonstra viabilidade para uso em decisões de engenharia e políticas de reforço estrutural e organizacional.

Sugere-se aplicação a redes reais e extensão com análise de custo-benefício.

4. Resumo dos Achados Principais

Simulação Monte Carlo dinâmica aplicada à resiliência sob formação de gelo.

Curvas de fragilidade lognormal vinculam clima à probabilidade de falha.

Modelo contempla evolução espacial e temporal do evento.

Robustez estrutural resultou na maior melhoria de resiliência.

Índice RRICD proposto para quantificar desempenho resiliente.

Metodologia útil para planejamento operacional e resposta emergencial.

5. Descrição Técnica de Figuras, Gráficos e Tabelas

Fig. 1 (p.2): Fluxograma da metodologia — mostra os três blocos principais do modelo.

Fig. 2 (p.2): Representa a duração e propagação do impacto da tempestade no sistema.

Fig. 3 (p.3): Curvas de fragilidade para dois tipos de linhas — base e reforçada — relacionando espessura de gelo com probabilidade de falha.

Fig. 4 (p.3): Particionamento espacial do sistema em células — base para avaliação local do impacto.

Fig. 5 (p.3): Evolução temporal do status do sistema — mostra perda de desempenho e recuperação.

Fig. 6 (p.4): Trajeto georreferenciado da tempestade sobre o sistema.

Fig. 7 (p.5): Espessura do gelo ao longo do tempo em cada barramento.

Fig. 8 (p.5): Curvas de resiliência para os quatro casos — comparativo da recuperação do sistema.

Tabela I (p.4): Coordenadas geográficas dos barramentos do sistema simulado.

Tabela II (p.6): Valores do índice RRICD nos quatro cenários — comparação direta de desempenho resiliente.