Improvement the resilience of the regional power system in Croatia

## 1) Foco do artigo

O artigo descreve um caso real de melhoria da resiliência de um sistema regional de transmissão (Ístria, Croácia), motivado por:

- eventos climáticos extremos reais (tempestades severas e descargas atmosféricas);

- falhas simultâneas de linhas de transmissão de 220 kV;

- indisponibilidade inesperada de geração (TPP Plomin);

- risco concreto de blackout durante pico de carga de verão.

➡ O foco é claramente a resiliência do sistema de transmissão, com ênfase explícita em linhas de transmissão HV.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Encadeamento causal clima → falha → blackout

O artigo documenta um evento real ocorrido em 12/07/2012:

- tempestades severas + descargas atmosféricas;

- desligamento simultâneo:

  - do gerador G2 (210 MW),

  - das duas linhas 220 kV Melina–Plomin e Pehlin–Plomin (parcialmente no mesmo traçado);

- sobrecarga das linhas 110 kV;

- blackout regional da Ístria;

- tempo total de restabelecimento ≈ 37 minutos (págs. 1–2).

➡ Este é um exemplo empírico direto de falha múltipla induzida por evento climático extremo, exatamente no escopo da sua tese.

### 2.2 Estrutura formal das fases da resiliência

O artigo adota explicitamente o enquadramento clássico de resiliência (Fig. 2, pág. 2):

- fase pré-distúrbio;

- fase do distúrbio;

- fase de restauração;

- fase de recuperação / melhoria da resiliência.

São definidos tempos característicos:

- duração do distúrbio (Δ),

- tempo de restauração (Tc),

- tempo de recuperação (Tr),

com análise direta do impacto destes tempos no nível de resiliência do sistema.

➡ Totalmente compatível com métricas baseadas em curva desempenho × tempo.

### 2.3 Medidas concretas de aumento da resiliência (hardening + operação)

O artigo descreve medidas reais implementadas pelo TSO, divididas em:

#### a) Medidas de curto prazo

- ajustes de proteção de linhas 220 kV para evitar desligamentos simultâneos;

- coordenação com o TSO esloveno nas linhas 110 kV;

- monitorização meteorológica ativa;

- pré-posicionamento de equipas em subestações;

- procedimentos especiais de restauração rápida.

➡ Objetivo explícito: reduzir Δ e Tc (Fig. 4, pág. 3).

#### b) Medidas de longo prazo

- instalação de Line Surge Arresters (LSA) em torres críticas;

- reforço de proteção contra descargas atmosféricas;

- aumento da capacidade das linhas 110 kV;

- planeamento de nova linha 220 kV.

➡ Medidas típicas de resiliência estrutural de linhas de transmissão.

### 2.4 Análise custo-benefício (CBA) associada à resiliência

O artigo apresenta CBA quantitativa, algo raro na literatura:

- blackout hipotético de 240 MW por 1,5 h ⇒ 240 MWh não fornecidos;

- custos diretos e indiretos do blackout;

- comparação entre:

  - custos de interrupção,

  - custos de medidas de resiliência.

Resultados:

- LSA (~600 k€) ≈ custo de 3 blackouts regionais;

- forte justificação económica das medidas (Tabelas I e II, págs. 4–5).

➡ Contribuição muito forte para justificar investimentos em resiliência de LT.

## 3) Limitações (não comprometem o valor)

- não propõe índice matemático formal de resiliência;

- não usa simulação probabilística avançada;

- abordagem é engenharia aplicada / TSO-driven, não académica pura.

➡ Estas limitações não são falhas, mas definem o papel do artigo: evidência empírica e operacional.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão HV | ✅ Centrais |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Reais (tempestades, raios) |
| Falhas múltiplas | ✅ |
| Blackout regional | ✅ |
| Tempo de recuperação | ✅ |
| Hardening estrutural | ✅ |
| Custo-benefício | ✅ |
| Índice matemático | ❌ |

➡ Aderência global: muito alta (empírica + operacional).

## 5) Utilidade direta para a sua tese

Este artigo é excelente para:

- contextualização empírica;

- justificar a relevância prática da tese;

- mostrar que:

eventos extremos já causam falhas múltiplas reais em redes de transmissão europeias;

- fundamentar capítulos sobre:

  - adaptação,

  - hardening,

  - estratégias de recuperação;

- apoiar discussões sobre tempo de restauração, alinhando-se com Dobson (2018).