Integrated Approach to Assess the Resilience of Future Electricity Infrastructure Networks to Climate Hazards

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe um framework integrado e multiescalar para avaliar a resiliência de redes de transmissão de energia elétrica face a hazards climáticos, com destaque para tempestades de vento, considerando:

- Evolução futura da rede (políticas de infraestrutura e crescimento da rede);

- Modelação climática estocástica espacialmente correlacionada;

- Curvas de fragilidade físicas de torres de transmissão;

- Dinâmica falha–reparo dependente do clima;

- Métricas temporais de desempenho e perda de carga.

➡ O foco é exatamente a resiliência das linhas de transmissão, incluindo pré-evento, durante o evento e recuperação.

## 2) Contribuições técnicas centrais (altíssimo valor científico)

### 2.1 Framework integrado clima → fragilidade → falha → recuperação

O artigo combina, de forma coerente e inédita, quatro camadas:

- Modelo de crescimento da rede (Section II);

- Modelo climático estocástico de vento extremo, com correlação espaço-temporal (Section III-A);

- Curvas de fragilidade estruturais de torres L2D (Section III-B, Fig. 5);

- Modelo dinâmico de falha e reparo, com tempo de reparação dependente do vento (Eqs. 6–7).

➡ Esta integração resolve uma lacuna clássica da literatura, onde clima, fragilidade e operação costumam ser tratados separadamente.

### 2.2 Uso explícito de curvas de fragilidade em linhas de transmissão

O artigo modela colapso estrutural de torres, não apenas desligamentos operacionais:

- fragilidade definida como P(falha∣vvento);

- baseada em análise estrutural não linear;

- incertezas tratadas segundo FEMA P-58;

- linha falha se qualquer torre colapsar.

➡ Este ponto é central para a sua tese, pois conecta evento extremo → falha física real.

### 2.3 Modelação do tempo de recuperação dependente do clima

O tempo de reparo (TTR) é modelado como:

TTR=fw(w(t))⋅TTRnorm

onde o fator fwcresce com a intensidade do vento (Eqs. 6–7).

➡ Este modelo dialoga diretamente com:

- Dobson (2018) – caudas pesadas de restauração;

- a sua preocupação em não assumir tempos constantes de recuperação.

### 2.4 Resultados quantitativos fortes (caso GB)

Aplicação ao sistema de transmissão da Grã-Bretanha (132–400 kV) mostra que:

- com apenas 5–10% de aumento na intensidade/frequência de tempestades:

  - já ocorrem eventos de loss of load;

- com 50% de aumento:

  - perda potencial de até 85% da carga de inverno (≈ 45 GW);

- intensidade do vento tem impacto exponencial na degradação da resiliência (Fig. 11).

➡ Demonstra, com números, que resiliência atual não garante resiliência futura.

### 2.5 Ligação entre políticas de infraestrutura e resiliência

O estudo mostra que:

- redes centralizadas e com baixo reforço são muito mais frágeis;

- apenas o cenário com:

  - geração mais distribuída +

  - reforço de linhas e subestações
melhora a resiliência (Scenario IV, Fig. 13).

➡ Este ponto é extremamente relevante para:

- justificar investimentos em LT;

- discutir resiliência como atributo sistémico, não local.

## 3) Limitações (bem reconhecidas pelos autores)

- simplificação do fluxo elétrico (sem OPF detalhado);

- paralelas representadas como uma única linha;

- incertezas climáticas ainda elevadas para vento extremo.

➡ Todas explicitamente assumidas e aceitáveis para estudos de escala sistémica.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão HV | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Vento extremo modelado fisicamente |
| Curvas de fragilidade | ✅ |
| Tempo de recuperação | ✅ |
| Métricas de resiliência | ✅ |
| Modelação probabilística | ✅ |
| Aplicação real | ✅ (GB NETS) |

➡ Aderência global: altíssima.

## 5) Utilidade direta para a sua tese

Este artigo deve ser usado para:

- base metodológica do seu framework;

- justificar:

  - uso de fragilidade,

  - dependência climática do TTR;

- comparação crítica com:

  - índices mais simples (o seu);

- mostrar o estado da arte imediatamente antes da sua proposta.

Ele sustenta com autoridade a frase:

“A resiliência das linhas de transmissão deve ser avaliada de forma integrada, probabilística e dependente do clima.”