Transmission Lines Restoration Using Resilience Analysis

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um algoritmo de restauração de linhas de transmissão após blackouts totais, no qual a resiliência é usada como critério para selecionar caminhos ótimos de reenergização, com base em:

- capacitância equivalente das linhas (como proxy de sobre-tensão);

- comprimento total do caminho;

- número de conexões/chaves (tempo de restauração);

- uso do algoritmo de Dijkstra para identificar:

  - caminho de mínima capacitância média;

  - caminho mais curto;

- verificação explícita de tensão no barramento receptor (≤ 1,05 pu).

➡ O foco é restauração pós-evento, com ênfase clara no tempo e no comportamento elétrico das linhas.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Capacitância da linha como fator de resiliência

A principal contribuição do artigo é propor a capacitância média do caminho como fator de resiliência, reconhecendo que:

- sobre-tensões durante a restauração são dominadas pela capacitância shunt;

- o comprimento da linha não é um bom proxy isolado;

- redes com:

  - múltiplos níveis de tensão,

  - OHL + cabos,

  - diferentes configurações de torre
exigem um critério mais físico.

Equação proposta (Sec. III, Eq. 5):

Cave=∑Cline∑Lline

➡ Isto é engenharia elétrica real, não apenas topologia abstrata.

### 2.2 Resiliência associada explicitamente ao tempo de restauração

O artigo associa resiliência a:

- tempo de energização do caminho;

- número de manobras;

- risco de re-colapso por sobre-tensão.

Os autores usam tempos típicos:

- ≈ 5 min por linha/transformador;

- limites práticos das três fases de restauração.

➡ Esta ligação direta resiliência ↔ tempo é muito alinhada com o núcleo da sua tese.

### 2.3 Estudos de caso claros (IEEE 39 e IEEE 24)

Os resultados mostram que:

- no IEEE-39, caminhos mínimos de comprimento e capacitância coincidem (rede homogênea);

- no IEEE-24, os caminhos diferem significativamente devido a:

  - níveis 230/138 kV,

  - presença de cabos,

  - topologia mista.

As Tabelas IV, V e VI (pág. 5) mostram claramente que:

- caminhos mais curtos podem gerar maior sobre-tensão;

- caminhos de menor capacitância podem ser mais resilientes, mesmo sendo mais longos.

➡ Evidência quantitativa clara e bem apresentada.

## 3) Limitações (importantes para posicionamento correto)

⚠️ Limitações que impedem o uso como artigo-núcleo:

- Resiliência reduzida a um critério operacional

  - não há índice temporal integrado;

  - não há curva desempenho × tempo;

  - resiliência ≈ boa escolha de caminho.

- Não modela o evento extremo

  - não há vento, gelo, incêndio, temperatura;

  - assume blackout já ocorrido.

- Não trata falha física estrutural

  - linhas não colapsam mecanicamente;

  - não há fragilidade nem probabilidade de falha.

- Aplicação local

  - útil para restauração,

  - não para avaliar resiliência intrínseca da LT ao longo do ciclo do evento.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Tempo de recuperação | ✅ |
| Comportamento elétrico da LT | ✅ |
| Índice de resiliência completo | ❌ |
| Evento climático modelado | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Abordagem física parcial | ⚠️ |

➡ Aderência direta: média-alta
➡ Aderência complementar: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- a revisão da literatura em restauração de LT;

- reforçar que tempo e sobre-tensão são dimensões-chave da resiliência;

- mostrar uma abordagem prática e operacional usada por operadores;

- servir como contraponto à sua tese:

o artigo trata a resiliência como escolha ótima pós-falha; a sua tese mede a resiliência física e temporal da linha frente ao evento extremo.