2020 From Reliability to Resilience Planning the Grid Against the Extremes-IEEE

### Avaliação técnica resumida — Artigo 2020

Arquivo: 2020 From Reliability to Resilience: Planning the Grid Against the Extremes – IEEE.pdf

2020 From Reliability to Resili…

## 1) Identificação do artigo

Título: From Reliability to Resilience: Planning the Grid Against the Extremes
Autores: Rodrigo Moreno; Mathaios Panteli; Pierluigi Mancarella; Hugh Rudnick; Tomás Lagos; Alejandro Navarro; Fernando Ordoñez; Juan Carlos Araneda
Fonte: IEEE Power & Energy Magazine, vol. 18, no. 4, pp. 41–53
Ano: 2020
DOI: não aplicável (revista magazine / artigo convidado)

## 2) Foco real do artigo

Este artigo representa um marco conceitual e metodológico na transição de:

- planejamento baseado em confiabilidade (reliability)
para

- planejamento baseado em resiliência (resilience),

com foco explícito em eventos extremos (HILP – High Impact, Low Probability) associados a:

- desastres naturais (terremotos, tempestades, incêndios, inundações);

- mudanças climáticas.

➡️ O foco central é planejamento de redes de transmissão sob eventos extremos, indo além de N-1/N-2 e incorporando tempo, risco e aversão ao risco.

## 3) Contribuições técnicas centrais

### 3.1 Ruptura conceitual: confiabilidade ≠ resiliência

O artigo estabelece, de forma clara e rigorosa, que:

- confiabilidade é adequada para eventos frequentes e de baixo impacto;

- resiliência é necessária para eventos raros e catastróficos.

Contribuição-chave:

- demonstra matematicamente que EENS é inadequado para HILP;

- introduz CVaR / CEENS como métricas próprias de resiliência.

📍 Ver discussão detalhada nas págs. 3–4 (Fig. 1 e Fig. 7).

### 3.2 Trapezoide de resiliência no domínio do planejamento

O artigo consolida o trapezoide de resiliência como ferramenta de planejamento (Fig. 2, pág. 5), incorporando:

- fase pré-evento;

- degradação;

- estado degradado;

- restauração;

- estado pós-restauração.

➡️ Diferencial importante: integra restauração e tempo de reparo, algo ausente na confiabilidade clássica.

### 3.3 Modelação explícita de risco e aversão ao risco

Avanço metodológico relevante:

- distinção formal entre planejamento neutro ao risco e averso ao risco;

- uso de CVaR para capturar cenários extremos;

- interpretação clara do parâmetro α como grau de aversão ao risco.

📍 Exemplo ilustrativo extremamente didático: sistema de dois barramentos (págs. 10–14).

### 3.4 Integração de fragilidade e reparo

O framework inclui explicitamente:

- curvas de fragilidade (Fig. 4);

- tempos de reparo dependentes do evento;

- simulação hazard → falha → resposta → reparo via Monte Carlo (Fig. 5 e 6).

➡️ Este encadeamento é diretamente compatível com a lógica da sua tese.

### 3.5 Caso real: sistema de transmissão do Chile

Aplicação realista a:

- terremotos de grande magnitude (8.5–8.8 Mw);

- uso de curvas FEMA (Hazus);

- análise de portfólios ótimos de investimento (Fig. 10).

Resultado importante:

- redundância melhora confiabilidade média;

- hardening e redução do tempo de reparo melhoram resiliência;

- linhas subterrâneas e HVDC aparecem como soluções resilientes.

## 4) Limitações face ao seu tema

⚠️ Limitações (secundárias):

- Ênfase no planejamento, não na linha individual

  - resiliência é avaliada ao nível do sistema;

  - não gera índice intrínseco de uma LT específica.

- Eventos climáticos não aerodinâmicos

  - forte foco em terremotos;

  - vento, gelo e temperatura aparecem de forma genérica.

➡️ Ainda assim, não conflita com a sua tese — pelo contrário, a enquadra.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos extremos (HILP) | ✅ |
| Fragilidade de componentes | ✅ |
| Tempo de reparo | ✅ |
| Trapezoide de resiliência | ✅ |
| Métrica risco-aversa | ✅ |
| Linhas de transmissão | ✅ (nível sistêmico) |
| Índice simples de LT | ⚠️ (indireto) |

➡️ Aderência direta: alta
➡️ Aderência conceitual/metodológica: muito alta

## 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- contextualização teórica da resiliência;

- justificar a superação do paradigma N-1;

- fundamentar o uso de métricas temporais e risco-aversas;

- servir como contraponto metodológico ao seu índice:

  - mostra abordagens complexas;

  - legitima a proposta de um índice mais simples e operacional.

➡️ É um artigo âncora da tese.

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
Este é um dos artigos mais importantes de 2020 sobre resiliência de sistemas de transmissão.
Ele:

- redefine o paradigma de planejamento;

- integra fragilidade, tempo e risco;

- sustenta conceitualmente o seu trabalho.

## 8) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento resiliente de redes de transmissão frente a eventos extremos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Contextualização; revisão da literatura; fundamentação metodológica

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

### Síntese final

Este artigo explica por que o planejamento clássico falha.
A sua tese explica como medir a resiliência das linhas de transmissão de forma mais simples.

➡️ Referência obrigatória.
Quando quiser, envie o próximo artigo de 2020.