2021 Case Study Fact Sheet-The impact of climate change on transmission line ratings-ESCIP

Arquivo analisado:
2021 Case Study Fact Sheet – The impact of climate change on transmission line ratings (ESCIP/ESCI)

2021 Case Study Fact Sheet-The …

## Avaliação técnica resumida — artigo de 2021

### Artigo (2021)

Título: The impact of climate change on transmission line ratings
Autores/Instituições: TransGrid; CSIRO; Bureau of Meteorology (BOM)
Projeto: Electricity Sector Climate Information (ESCI)
Ano: 2021
Tipo de documento: Case Study Fact Sheet (estudo técnico-institucional aplicado)

## 1) Foco real do documento

O estudo tem como objetivo central:

- avaliar o impacto do aumento da temperatura ambiente, induzido pelas mudanças climáticas, sobre os ratings térmicos de linhas de transmissão;

- aplicar um framework formal de risco climático (ESCI Climate Risk Assessment Framework, alinhado à ISO 31000 e AS 5334);

- quantificar de-ratings teóricos de linhas HV (132–500 kV) ao longo do tempo sob diferentes cenários climáticos (RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5);

- discutir implicações operacionais e de planejamento para TNSPs.

➡ O foco é resiliência física térmica das linhas, diretamente ligada ao clima.

## 2) Contribuições técnicas (alto valor para a tese)

### 2.1 Ligação explícita clima → desempenho físico da LT

O estudo estabelece, de forma quantitativa, a cadeia causal:

Aumento de temperatura ambiente → aumento da temperatura do condutor → redução da ampacidade → redução do rating da linha

Elementos considerados:

- temperatura ambiente;

- radiação solar;

- vento (resfriamento);

- temperatura de projeto do condutor;

- flecha e limites de segurança.

➡ Este encadeamento é central para a sua tese.

### 2.2 Metodologia climática robusta e reproduzível

O estudo utiliza:

- dados observacionais BOM ACORN-SAT;

- projeções climáticas downscaled via Climate Change in Australia;

- múltiplos GCMs (ACCESS1.0, MIROC5, HadGEM2-CC, GFDL-ESM2M, CNRM-CM5);

- múltiplos RCPs (2.6 / 4.5 / 8.5);

- abordagem de máximo consenso entre modelos;

- critério operacional realista: 15º dia mais quente em 15 anos (prática da TransGrid/CIGRE).

➡ Trata-se de um estado da prática avançado, com forte rigor técnico.

### 2.3 Quantificação objetiva do impacto

Resultados-chave (páginas 5–6):

- redução média do rating da rede (ponderada pelo comprimento das linhas) até 2078:

  - −2,3% (RCP2.6)

  - −3,5% (RCP4.5)

  - −5,1% (RCP8.5)

- sensibilidade à temperatura de projeto:

  - linha projetada a 85 °C: ≈ −1,75% por +1 °C

  - linha projetada a 120 °C: ≈ −1,17% por +1 °C

- exemplo físico concreto:

  - 330 kV / 85 °C: −33 MVA (~4%)

  - 500 kV / 120 °C: −85 MVA (~2,5%)

➡ Estes valores são diretamente utilizáveis na sua tese.

## 3) Limitações (claras, mas não desqualificantes)

⚠️ Limitações identificadas:

- foco em derating térmico, não em falha estrutural (vento, gelo, incêndio);

- abordagem quase-estática (não modela tempos de reparo);

- resultados teóricos, não operacionais em tempo real;

- dependência do critério “15º dia mais quente” (pode ser conservador).

➡ Limitações assumidas e explicitadas pelos autores; não comprometem a validade.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (ondas de calor) |
| Falha física de LT | ⚠️ Parcial (térmica) |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ Térmica |
| Recuperação pós-evento | ❌ |
| Clima → desempenho físico | ✅ |
| Planejamento de longo prazo | ✅ |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência conceitual: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este documento é extremamente valioso para:

- fundamentar o impacto direto das mudanças climáticas nas LT;

- justificar a inclusão explícita de variáveis climáticas no índice de resiliência;

- fornecer ordens de grandeza reais (percentuais e MVA);

- sustentar a discussão sobre derating progressivo ao longo do tempo;

- apoiar a motivação para Dynamic Line Ratings (DLR).

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa técnica:
O estudo:

- trata diretamente de linhas de transmissão;

- incorpora clima de forma quantitativa;

- apresenta metodologia robusta e institucional;

- fornece resultados aplicáveis e escaláveis;

- dialoga diretamente com o conceito de resiliência física térmica.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Impacto das mudanças climáticas nos ratings térmicos de LT

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Justificativa da escolha / Resiliência das LT / Base metodológica climática

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este é um documento-chave: conecta mudança climática → degradação física mensurável → risco sistêmico em linhas de transmissão reais.
Ele não concorre com o seu índice — o fortalece.