2021 Impact of Extreme Weather on North American Transmission System Outages-IEEE

## Avaliação técnica resumida — Artigo de 2021

Arquivo:
2021 Impact of Extreme Weather on North American Transmission System Outages – IEEE.pdf

2021 Impact of Extreme Weather …

Título: Impact of Extreme Weather on North American Transmission System Outages
Autores: Svetlana Ekisheva; Rachel Rieder; Jack Norris; Mark Lauby; Ian Dobson
Fonte: IEEE Power & Energy Society General Meeting (dados NERC/TADS)
Ano: 2021

### 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- quantificar o impacto de eventos climáticos extremos nas interrupções do sistema de transmissão da América do Norte;

- utilizando dados reais operacionais do Transmission Availability Data System (TADS) da NERC;

- caracterizando eventos por:

  - número de desligamentos;

  - milhas de linhas afetadas;

  - MVA equivalente;

  - duração do evento;

  - propagação temporal via gerações de desligamentos.

O foco explícito é:

- análise estatística sistémica de eventos extremos;

- propagação de falhas em larga escala;

- distinção clara entre eventos climáticos e não climáticos.

➡ O foco é resiliência sistémica baseada em dados históricos reais, não modelagem física de componentes.

### 2) Contribuições técnicas centrais

#### 2.1 Uso de base de dados real em escala continental (grande diferencial)

O estudo analisa:

- 51.979 desligamentos automáticos (2015–2019);

- apenas equipamentos de transmissão (≥ 200 kV, com extensão após 2015);

- abrangendo todas as interligações:

  - Eastern;

  - Western;

  - ERCOT;

  - Québec.

Resultado-chave (Tabela I, p. 3):

- eventos climáticos representam 36% dos eventos, mas:

  - 49% dos desligamentos;

  - 49% do MVA afetado;

  - 51% das milhas de LT afetadas.

➡ Evidência empírica fortíssima do peso do clima na transmissão.

#### 2.2 Algoritmo de agrupamento de eventos (event-based view)

O artigo introduz um algoritmo que:

- agrupa desligamentos em eventos se ocorrerem:

  - em até 5 minutos; ou

  - com sobreposição temporal até 1 hora;

- classifica eventos como climáticos se incluírem causas:

  - weather (exceto lightning);

  - lightning;

  - fire;

  - environmental.

Além disso:

- define “gerações de desligamentos” (outages no mesmo minuto).

➡ Abordagem essencial para estudar propagação temporal e cascatas.

#### 2.3 Métrica de propagação: SEPSI

O artigo utiliza o System Event Propagation Slope Index (SEPSI):

- baseado na distribuição de Zipf do número de gerações;

- interpreta a inclinação como medida de:

  - capacidade de propagação;

  - probabilidade de eventos grandes.

Resultados-chave (Fig. 5, p. 4–5):

- SEPSI (eventos climáticos): 2,41

- SEPSI (não climáticos): 3,54

Implicação direta:

- eventos climáticos têm ≈ 20× mais probabilidade de se tornarem eventos grandes.

➡ Contribuição quantitativa e objetiva para análise de resiliência.

### 3) Resultados técnicos relevantes

#### 3.1 Escala e severidade dos maiores eventos

A análise dos 29 maiores eventos (2015–2019) mostra:

- todos são eventos climáticos;

- incluem:

  - furacões (Irma, Matthew, Michael, Florence);

  - tempestades de inverno severas;

  - tornados;

  - incêndios florestais (Saddle Ridge Fire).

Valores típicos (Tabela II, p. 3):

- até 380 desligamentos em um único evento;

- até 6.744 milhas de LT afetadas;

- durações médias ≈ 20 dias.

➡ Demonstração clara da magnitude real dos eventos extremos.

#### 3.2 Complexidade das falhas

O artigo mostra que:

- eventos climáticos têm:

  - maior percentagem de falhas multifásicas;

  - maior complexidade de proteção;

- comparativamente a eventos não climáticos.

➡ Relevante para discutir dificuldade de recuperação.

### 4) Limitações face ao foco da sua tese

⚠️ Limitações objetivas:

- Ausência de modelagem física

  - não há vento, gelo ou temperatura modelados explicitamente;

- Falha abstrata

  - desligamento ≠ colapso estrutural;

- Escala agregada

  - não analisa torres, cabos ou vãos individuais;

- Resiliência medida indiretamente

  - via impacto estatístico, não via curva desempenho × tempo por componente.

➡ Limitações esperadas para um estudo baseado em big data operacional.

### 5) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Dados reais de transmissão | ✅ |
| Impacto sistémico | ✅ |
| Propagação temporal | ✅ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física detalhada | ⚠️ (indireta) |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência sistémica/empírica: alta

### 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito valioso para:

- justificar empiricamente a relevância do tema;

- demonstrar, com dados reais, que:

  - eventos extremos dominam os maiores impactos;

- sustentar:

  - a necessidade de índices de resiliência;

  - a abordagem probabilística;

  - a análise temporal de eventos;

- apoiar capítulos de:

  - contextualização;

  - motivação;

  - validação empírica indireta.

⚠️ Não deve ser usado:

- como base de fragilidade estrutural;

- como modelo físico de LT.

### 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- fornece evidência empírica incontestável do papel do clima;

- utiliza dados reais em larga escala;

- sustenta diretamente a motivação e relevância da tese;

- complementa perfeitamente os trabalhos de modelagem física.

### 8) Classificação resumida (para tabela futura)

- Decisão: Guardado

- Foco: Impacto estatístico de eventos climáticos extremos em sistemas de transmissão

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - contextualização;

  - justificativa da escolha;

  - revisão da literatura;

  - resiliência dos sistemas elétricos (nível sistémico)

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este é um artigo-chave de base empírica, que mostra, com dados reais do sistema norte-americano, que os maiores eventos de transmissão são climáticos, raros e altamente impactantes.

➡ Ele não modela a falha física, mas legitima cientificamente a necessidade do seu trabalho.