2021 Sequential steady-state security region-based transmission power system resilience enhancement-ELSEVIER

## Artigo (2021)

Título: Sequential Steady-State Security Region-Based Transmission Power System Resilience Enhancement
Autores: Chong Wang; Ping Ju; Feng Wu; Shunbo Lei; Xueping Pan
Fonte: Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 151, art. 111533 (Elsevier)
Ano: 2021
Arquivo: 2021 Sequential steady-state security region-based transmission power system resilience enhancement-ELSEVIER.pdf

2021 Sequential steady-state se…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- aumentar a resiliência de sistemas de transmissão frente a eventos climáticos extremos sequenciais (com foco explícito em tufões);

- propor o conceito de Sequential Steady-State Security Region (SSSR) para:

  - descrever regiões operacionais viáveis ao longo do tempo,

  - sob mudanças topológicas sequenciais e incertas causadas por eventos extremos;

- determinar pontos operacionais preventivos que permaneçam viáveis:

  - antes,

  - durante,

  - após o evento.

A resiliência é tratada como:

- capacidade operacional do sistema de transmissão de manter viabilidade (sem violar restrições) ao longo de uma sequência temporal de falhas induzidas por clima.

➡ O foco é resiliência operacional de sistemas de transmissão, não fragilidade física intrínseca das linhas.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes, porém predominantemente operacionais)

### 2.1 Introdução formal do conceito SSSR

Contribuição conceitual principal:

- extensão da Steady-State Security Region (SSR) clássica para o domínio temporal sequencial;

- o SSSR é definido como um poliedro de alta dimensão que incorpora:

  - limites térmicos de linhas,

  - balanço de potência,

  - limites de geração,

  - restrições de rampa dos geradores entre instantes sucessivos.

Formalmente:

Ψ{Y∣AY≤B}

onde a matriz Ainclui acoplamentos temporais entre períodos consecutivos.

➡ Trata-se de uma contribuição original e bem fundamentada no campo de segurança operacional.

### 2.2 Tratamento explícito de eventos extremos sequenciais

O artigo modela:

- eventos climáticos em trajetória (ex.: tufão),

- falhas sequenciais e cumulativas de linhas ao longo do tempo;

- incerteza topológica tratada por:

  - Monte Carlo para geração de cenários,

  - seleção explícita de cenários relevantes.

Exemplos claros:

- Fig. 2 e Fig. 5 mostram falhas progressivas de linhas ao longo da trajetória do evento;

- aplicação a sistemas de teste simples e ao IEEE 118-bus.

➡ Este ponto é altamente relevante para estudos de resiliência temporal.

### 2.3 Formulação bi-nível robusta

O problema é formulado como:

- modelo bi-nível max–min:

  - nível superior: pior cenário topológico (evento extremo),

  - nível inferior: despacho operacional viável;

- transformação do nível inferior via condições KKT;

- conversão final em MILP usando:

  - variáveis binárias de estado de linha,

  - Recursive McCormick Envelopes para linearização.

➡ Metodologia matemática robusta e sofisticada.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (importantes)

⚠️ Limitações determinantes face ao tema Resiliência das Linhas de Transmissão:

- Ausência de fragilidade física

  - falha de linha é binária (on/off);

  - não há:

    - vento × estrutura,

    - gelo,

    - temperatura,

    - modelos mecânicos de torres/condutores.

- Probabilidades de falha exógenas

  - falhas são assumidas conhecidas ou pré-calculadas;

  - não são derivadas de curvas de fragilidade física.

- Resiliência ≠ propriedade da linha

  - resiliência é função de:

    - despacho,

    - rampas,

    - topologia,

    - limites térmicos;

  - a linha não possui resiliência intrínseca modelada.

- Métrica implícita

  - resiliência é inferida pela existência de região viável;

  - não há índice escalar explícito de resiliência.

➡ O artigo é operacionalmente profundo, mas fisicamente abstrato.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Sistema de transmissão | ✅ |
| Evento climático extremo | ✅ (tufão) |
| Sequência temporal | ✅ |
| Fragilidade física de LT | ❌ |
| Modelagem estrutural | ❌ |
| Probabilidade clima → falha física | ❌ |
| Resiliência operacional | ✅ |
| Abordagem robusta | ✅ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual complementar: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil como referência complementar, especialmente para:

- discutir resiliência operacional vs. resiliência física;

- fundamentar a dimensão temporal da resiliência;

- justificar que:

  - operação preventiva,

  - rampas de geração,

  - limites térmicos,
não substituem a modelagem física das linhas;

- servir como comparação para o seu índice de resiliência de LT.

⚠️ Não deve ser usado como:

- base de fragilidade de linhas;

- núcleo do índice físico de resiliência.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (REFERÊNCIA COMPLEMENTAR, NÃO CENTRAL)

Justificativa técnica:

- foco claro em transmissão e eventos extremos;

- abordagem sequencial e temporal muito alinhada à tese;

- ausência de modelagem física de falhas de LT;

- resiliência tratada como viabilidade operacional.

Este artigo enriquece o enquadramento, mas não define o núcleo físico da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela parcial)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência operacional sequencial de sistemas de transmissão sob eventos extremos

- Nível de importância: Alto

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa da lacuna (ausência de fragilidade física)

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo é tecnicamente sólido e conceitualmente avançado, sendo uma referência forte em resiliência operacional sequencial de sistemas de transmissão.

A sua tese vai além:
👉 não apenas perguntar se o sistema pode operar sob falhas, mas por que as linhas falham fisicamente, com que probabilidade, e como isso afeta a resiliência ao longo do tempo.