2022 A Novel Concept of Dynamic Line Rating Systems Based on Soft Computing Models-IEEE

## Avaliação técnica resumida — artigo de 2022

Referência
L. Rácz, B. Németh,
“A Novel Concept of Dynamic Line Rating Systems Based on Soft Computing Models”,
10th IEEE International Conference on Smart Grid (icSmartGrid), pp. 131–136, 2022,
doi:10.1109/ICSMARTGRID55722.2022.9848683.

2022 A Novel Concept of Dynamic…

### 1. Natureza do documento

Artigo científico-técnico, publicado em conferência IEEE, com foco direto em linhas de transmissão, Dynamic Line Rating (DLR) e resiliência da rede elétrica.

O trabalho combina:

- modelos físicos clássicos (IEEE 738 / CIGRÉ),

- monitorização real em linhas HV (110–400 kV),

- soft computing (redes neurais artificiais).

✔️ Documento claramente alinhado com o escopo técnico do seu doutoramento.

### 2. Conteúdo técnico (síntese estruturada)

#### 2.1 Problema técnico tratado

Os autores partem de um problema central para a resiliência operacional:

- Limitações do Static Line Rating (SLR) e Seasonal Rating;

- Conservadorismo excessivo em cenários reais;

- Divergência relevante entre:

  - temperatura calculada por modelos físicos (IEEE/CIGRÉ),

  - temperatura real medida no condutor.

As Figuras 1 e 2 (pág. 2) mostram desvios típicos de 5–7 °C, com impacto direto no cálculo da ampacidade.

#### 2.2 Evidência experimental relevante

O artigo apresenta dados reais de campo, provenientes de projetos europeus (Horizon 2020 – FARCROSS):

- Dois tipos distintos de sensores:

  - Sensor #1: temperatura superficial do condutor;

  - Sensor #2: sag → temperatura média (via CIGRÉ).

- Linhas HV de 110 kV e 400 kV;

- Análise sazonal detalhada (Tabela II, pág. 2).

📌 Conclusão crítica: modelos físicos clássicos não representam adequadamente a temperatura real do condutor, especialmente quando sensores estão indisponíveis (ex.: correntes baixas).

#### 2.3 Contribuição metodológica principal

O núcleo inovador do artigo é um conceito de DLR baseado em redes neurais, com as seguintes características:

- ANN treinada com:

  - temperatura ambiente,

  - radiação solar,

  - vento (velocidade e direção),

  - corrente SCADA.

- Capacidade de prever temperatura do condutor com erro < ±1 °C, superando IEEE/CIGRÉ (Fig. 4 e Fig. 5).

- Após período de treino (~1 ano), o sistema:

  - dispensa sensores,

  - permite realocação física dos dispositivos para outras linhas.

O diagrama do processo (Fig. 6, pág. 4) deixa clara a separação entre:

- monitorização,

- modelação térmica,

- cálculo dinâmico da ampacidade.

#### 2.4 Relação direta com resiliência

Embora não trate diretamente de eventos extremos específicos (furacões, tempestades severas), o artigo contribui de forma estrutural para a resiliência:

- Permite explorar capacidade térmica real em condições ambientais favoráveis;

- Suporta operações emergenciais (anti-icing, sobrecargas temporárias);

- Reduz risco de:

  - sag–clearance violations,

  - annealing do alumínio.

### 3. Limitações face ao seu doutoramento

Algumas limitações devem ser explicitadas:

- Resiliência abordada indiretamente, via aumento de capacidade e flexibilidade;

- Não há modelação explícita de:

  - falhas físicas por vento extremo,

  - colapso de torres,

  - cascatas de falha;

- Não define um índice de resiliência formal (apenas melhora condições operativas);

- Dependência de período inicial de treino com sensores.

⚠️ Essas limitações não reduzem o valor do artigo, mas delimitam claramente o seu papel na tese.

### 4. Valor real para a tese

O artigo tem valor técnico elevado, sobretudo para:

- Fundamentar a importância do ambiente climático real no comportamento das LT;

- Sustentar a crítica a modelos térmicos excessivamente conservadores;

- Reforçar a ideia de resiliência como flexibilidade operacional, não apenas robustez física;

- Apoiar discussões sobre capacidade adaptativa das linhas de transmissão.

### 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE

### 6. Encaixe na tese

- Revisão da literatura (DLR e resiliência operacional);

- Resiliência das linhas de transmissão;

- Fundamentação técnica para integração clima–rede;

- Justificativa da lacuna (ausência de índice simples e unificado).

### 7. Síntese final

Este artigo demonstra, com dados reais de campo, que a modelação térmica precisa das linhas de transmissão é um elemento-chave da resiliência moderna. Ao propor um DLR baseado em soft computing, os autores mostram que a capacidade adaptativa das LT pode ser significativamente ampliada sem reforço físico — um conceito totalmente compatível com a sua tese, que busca quantificar resiliência de forma mais simples, realista e aplicável.

📌 Classificação resumida

- Decisão: Guardado

- Importância para a tese: Alta

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 8,5 / 10

Quando quiser, pode enviar o próximo artigo de 2022.
A tabela deste grupo será gerada somente quando você indicar explicitamente.