2022 Distributionally Robust Resilience Assessment of Power Systems with Offshore Wind Farms-IEEE

### Avaliação técnica resumida — Artigo (2022)

Referência:
D. Zeng, T. Zhao, C. Qian, J. Guo, Distributionally Robust Resilience Assessment of Power Systems with Offshore Wind Farms, IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (I&CPS Asia), 2022. DOI: 10.1109/ICPSAsia55496.2022.9949784.

2022 Distributionally Robust Re…

## 1. Natureza do documento

Artigo científico IEEE, com forte base engenheiral, probabilística e matemática, focado na avaliação da resiliência de sistemas de transmissão sujeitos a furacões, considerando explicitamente:

- linhas aéreas de transmissão;

- cabos submarinos;

- integração de parques eólicos offshore;

- incerteza profunda nas trajetórias dos eventos extremos.

Trata-se de um trabalho plenamente alinhado com a literatura de resiliência em sistemas elétricos de potência.

## 2. Conteúdo técnico principal (síntese objetiva)

### 2.1 Contribuição central

O artigo propõe um modelo de avaliação de resiliência robusto à distribuição (Distributionally Robust) para sistemas elétricos com OWFs, no qual:

- as trajetórias de furacões são incertas e ambíguas;

- a resiliência é quantificada por DRO-CVaR (Distributionally Robust Conditional Value at Risk);

- combina modelos físicos + dados históricos + simulação Monte Carlo.

Esta abordagem supera métricas clássicas como EENS, que falham na caracterização de riscos extremos raros (HILP).

### 2.2 Modelação de eventos extremos

- Furacões modelados por modelos paramétricos de vento, com incerteza em:

  - trajetória,

  - velocidade,

  - pressão central,

  - direção (Seção II-A, Eqs. 1–4).

- Construção de um conjunto de ambiguidade probabilística baseado em distância de variação total (L₁) para representar erros de previsão (Eq. 12).

### 2.3 Modelação de falhas em linhas de transmissão

- Linhas aéreas:

  - falha de torres via curvas de fragilidade log-normais dependentes do vento equivalente (Eq. 8);

  - falha de condutores via taxa de falha dependente de vento e chuva (Eq. 9–10).

- Cabos submarinos:

  - modelo de processo de Markov a dois estados, com taxas dependentes de comprimento, temperatura e campo elétrico (Eq. 6).

- O estado da linha resulta da composição probabilística torre + condutor + cabo (Eq. 11).

➡️ Este nível de detalhe é diretamente relevante para estudos de resiliência de linhas de transmissão.

### 2.4 Índices de resiliência

O trabalho define um sistema estruturado de índices, divididos em (Tabela I, p. 5):

- Índices operacionais:

  - danos à infraestrutura (linhas, torres, condutores);

  - load shedding;

  - wind power curtailment;

- Índices económicos (custos associados).

O DRO-CVaR é usado como métrica central, permitindo:

- capturar eventos raros de alto impacto;

- avaliar resiliência nodal e fragilidades espaciais da rede.

### 2.5 Estudos de caso

- Sistema IEEE RTS-24 projetado numa região costeira (Fig. 2).

- Quatro cenários:

  - sem furacão;

  - furacão determinístico;

  - furacão com trajetórias incertas;

  - idem sem geração eólica.

- Resultados mostram que:

  - EENS não identifica corretamente os nós críticos;

  - o DRO-CVaR evidencia fragilidades ocultas;

  - a integração eólica melhora a adequação, mas aumenta a complexidade do risco (Tabelas III–V, Figs. 4–5).

## 3. Enquadramento face ao seu doutoramento

### Pontos de altíssima aderência

- Foco explícito em linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos.

- Uso de modelos físicos de falha (vento, chuva, fragilidade estrutural).

- Integração de incerteza climática profunda.

- Uso de métricas avançadas de risco (CVaR/DRO-CVaR).

- Abordagem compatível com Monte Carlo, fragilidade e análise probabilística, pilares do seu trabalho.

### Limitações (controláveis)

- Não propõe um índice único e simplificado de resiliência (trabalha com um vetor de índices).

- Estudo centrado em furacões e OWFs (necessita generalização para outros climas/eventos).

➡️ Estas limitações reforçam, e não enfraquecem, a justificativa da sua tese, que visa justamente propor um índice mais simples e prático.

## 4. Valor real para a tese

- Referência-chave para:

  - revisão da literatura técnica (IEEE);

  - fundamentação metodológica;

  - comparação crítica entre métricas clássicas (EENS) e métricas robustas;

  - demonstração da lacuna de índices unificados e simples.

- Pode ser citado tanto na contextualização, quanto na metodologia e na discussão crítica.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE

## 6. Métricas resumidas (padrão acordado)

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Avaliação robusta da resiliência de sistemas de transmissão sob furacões com incerteza profunda

- Nível de importância para a tese: Altíssimo

- Encaixe na tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Lacuna encontrada

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 9,0 / 10

Quando desejar, pode enviar o próximo artigo de 2022 ou indicar que este foi o último do grupo para geração da tabela consolidada.