2022 Ground Based Inspection for Overhead Transmission Line Sag-IEEE

### Avaliação técnica resumida — Artigo (2022)

Referência:
D. Mitchell, J. Blanche, M. Desmulliez, S. Pavuluri, D. Flynn, Ground Based Inspection for Overhead Transmission Line Sag, IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), 2022. DOI: 10.1109/ICECS202256217.2022.9971028.

2022 Ground Based Inspection fo…

## 1. Natureza do documento

Artigo científico de engenharia aplicada, publicado em conferência IEEE, com foco em monitorização e inspeção de linhas aéreas de transmissão. O trabalho propõe uma solução de medição remota de flecha (sag) baseada em radar FMCW de solo, visando aumentar a segurança operacional e a capacidade de manutenção das linhas.

➡️ Documento técnico-instrumental, não conceitual sobre métricas de resiliência.

## 2. Conteúdo técnico principal (síntese objetiva)

### 2.1 Problema abordado

- A flecha excessiva (sag) em linhas aéreas:

  - reduz a eficiência elétrica;

  - aumenta risco de falhas e violações de afastamento;

  - é influenciada por temperatura, gelo, vento e envelhecimento.

- Métodos tradicionais de inspeção:

  - exigem trabalho em altura;

  - são limitados por condições meteorológicas adversas.

### 2.2 Metodologia proposta

- Uso de radar FMCW em banda K (24–25,5 GHz), operando a partir do solo.

- Capaz de:

  - detetar múltiplos condutores simultaneamente;

  - medir distância radar–condutor ao longo do vão;

  - inferir a curva de flecha da linha.

- Validação experimental em:

  - linhas de 275 kV, com diferentes alturas e vãos;

  - comparação com medidor laser de alta precisão.

### 2.3 Resultados principais

- Detecção clara de múltiplos condutores num único varrimento (FFT – Fig. 4, p. 3).

- Identificação do ponto de máxima flecha no meio do vão (Fig. 5, p. 4).

- Precisão média de 95,5% quando comparado ao laser (Tabelas III e IV, p. 4).

- Operação eficaz mesmo sob neblina e baixa visibilidade.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

(Resiliência das Linhas de Transmissão)

- ❌ Não define índice quantitativo de resiliência.

- ❌ Não modela falha estrutural (vento × torre/condutor).

- ❌ Não avalia desempenho sistémico nem impactos em cascata.

- ❌ A flecha é usada como variável de condição, não como métrica de resiliência.

➡️ Trata-se de um instrumento de monitorização, não de avaliação de resiliência.

## 4. Valor real para a tese

Valor complementar específico, útil para:

- justificar o papel de monitorização em tempo quase real na resiliência;

- apoiar discussões sobre:

  - dynamic line rating (DLR);

  - redução de incertezas operacionais;

  - antecipação de falhas associadas a eventos extremos;

- mostrar que dados físicos medidos podem alimentar índices de resiliência.

Não contribui diretamente para:

- formulação do índice;

- modelação probabilística de falhas;

- avaliação estrutural.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE
(como referência instrumental/operacional complementar)

## 6. Métricas resumidas (padrão acordado)

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Monitorização remota de flecha (sag) em linhas aéreas de transmissão via radar FMCW

- Nível de importância para a tese: Médio

- Encaixe na tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos (monitorização); Metodologia adotada (dados de entrada)

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 5,5 / 10

Se este foi o último artigo deste grupo de 2022, indique que eu gere agora a tabela consolidada exatamente conforme definido (linhas = nomes dos arquivos; colunas = decisão, foco, importância, encaixe e nota 0–10).