2022 Predictive capacity of topological measures in evaluating seismic risk and resilience of electric power networks-ELSEVIER

## Artigo (2022)

Título: Predictive capacity of topological measures in evaluating seismic risk and resilience of electric power networks
Autores: E. Ferrario; A. Poulos; S. Castro; J. C. de la Llera; A. Lorca
Fonte: Reliability Engineering & System Safety (Elsevier)
Ano: 2022
Arquivo: 2022 Predictive capacity of topological measures in evaluating seismic risk and resilience of electric power networks-ELSEVIER.pdf

2022 Predictive capacity of top…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem dois objetivos centrais claramente definidos:

- Quantificar risco sísmico e resiliência de uma rede elétrica de transmissão real de grande escala (Sistema Elétrico Nacional do Chile), usando um framework probabilístico completo (SPRA);

- Avaliar a capacidade preditiva de medidas topológicas (TMs) clássicas e estendidas na identificação de risco e resiliência sísmica da rede.

A resiliência é tratada como:

- perda funcional ao longo do tempo (curvas desempenho × tempo);

- medida por ENS (Energy Not Supplied) e horas com ENS (ENShr);

- integrada em métricas anuais (EALENS, EALENS*, EALhr).

➡ Foco real: resiliência físico-funcional da rede de transmissão sob terremotos, com forte ênfase em modelagem probabilística e correlação com topologia.

## 2) Contribuições técnicas relevantes (alto valor científico)

### 2.1 Uso rigoroso do SPRA aplicado a uma rede real

O artigo implementa um Seismic Probabilistic Risk Assessment (SPRA) completo, integrando:

- catálogo estocástico de sismos;

- modelos de atenuação (GMPM);

- correlação espacial de intensidades;

- funções de fragilidade sísmica reais para:

  - subestações,

  - geração,

  - componentes ancorados;

- tempos de reparo probabilísticos;

- simulação da operação da rede via DC-OPF hora a hora até recuperação total.

➡ Trata-se de uma das aplicações mais completas de SPRA em redes de transmissão reais disponíveis na literatura.

### 2.2 Métricas de resiliência temporal bem definidas

As métricas adotadas incluem:

- ENS (energia não suprida);

- ENShr (duração da interrupção);

- EALENS (Expected Annual Loss);

- EALENS* (ENS normalizada pela demanda);

- EALhr (tempo anual esperado com perda de serviço).

As Figuras 4–9 mostram claramente:

- curvas típicas de resiliência;

- MAFs de excedência;

- coerência dos resultados com o sismo de Maule (2010).

➡ Métricas diretamente compatíveis com uma tese sobre resiliência de LT.

### 2.3 Avaliação crítica e quantitativa das medidas topológicas

O núcleo inovador do artigo é a análise da capacidade preditiva real das TMs:

- Degree;

- Betweenness;

- Closeness;

- Minimum distance to source;

- Entropy degree;

- Electrical betweenness.

Resultados-chave (Tabela 1 e Figuras 15–16):

- correlações lineares fracas entre TMs e métricas de risco;

- degree apresenta a melhor correlação relativa (|R| ≈ 0,25);

- TMs não são suficientes para prever risco/resiliência sísmica;

- risco sísmico é distribuído de forma relativamente homogênea.

➡ Conclusão robusta: topologia, isoladamente, não explica resiliência física.

### 2.4 Introdução e uso do Damage Consequence Index (DCI)

O artigo utiliza o DCI como métrica complementar de criticidade:

- baseado na degradação imediata do SSI (System Serviceability Index);

- avalia impacto da falha de cada subestação.

Resultados (Figuras 18–19):

- DCI correlaciona-se moderadamente com degree;

- confirma clusters críticos (norte mineiro e região metropolitana);

- reforça a ideia de criticidade distribuída, não concentrada.

➡ Ferramenta extremamente útil para priorização de reforços e reparos.

## 3) Limitações face à sua tese (não impeditivas)

⚠️ Limitações reais, mas aceitáveis:

- Evento extremo único

  - foco exclusivo em sismos;

  - não cobre vento, gelo, incêndio.

- Modelo DC-OPF

  - adequado para transmissão;

  - não captura fenómenos AC finos.

- Linhas dependentes da funcionalidade das subestações

  - falha de LT não é modelada por fragilidade própria;

  - abordagem conservadora.

➡ Nenhuma destas limitações invalida o uso do artigo no núcleo da tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos extremos | ✅ (sísmicos) |
| Fragilidade física | ✅ |
| Recuperação física | ✅ |
| Métrica temporal de resiliência | ✅ |
| Avaliação probabilística | ✅ |
| Análise crítica de índices simplificados | ✅ |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- revisão do estado da arte em resiliência física probabilística;

- justificar por que índices topológicos são insuficientes;

- sustentar a necessidade de um índice físico dedicado às LT;

- servir de benchmark metodológico (SPRA + DC-OPF + ENS);

- comparação direta com o índice que você pretende propor.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO NUCLEAR DA TESE)

Justificativa técnica:

O artigo:

- trabalha com rede real de transmissão;

- usa fragilidades físicas e tempos de reparo;

- mede resiliência de forma temporal e probabilística;

- desmonta, com dados, abordagens simplistas;

- alinha-se diretamente com o problema científico da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação probabilística da resiliência sísmica e limites das métricas topológicas

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Resiliência das LT; Metodologia de referência; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,2 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra, com rigor, que resiliência física de redes de transmissão não pode ser inferida pela topologia.
A sua tese vai além, propondo um índice dedicado às linhas de transmissão, extensível a múltiplos eventos climáticos extremos.