2022 Resilience Assessment in Electric Power Systems Against Volcanic Ash-IEEE

Artigo (2022)
Título: Resilience Assessment in Electric Power Systems Against Volcanic Ash
Autores: M. Saltos-Rodríguez; M. Aguirre-Velasco; A. Velasquez-Lozano; D. Ortiz-Villalba; A. Villamarín-Jacome; J. R. Haro
Fonte: IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM 2022)
Ano: 2022

2022 Resilience Assessment in E…

## 1) Foco real do artigo

O trabalho propõe uma metodologia completa de avaliação de resiliência de sistemas elétricos de potência frente a erupções vulcânicas, com ênfase nos efeitos do depósito de cinzas sobre a infraestrutura elétrica. O diferencial central é:

- uso de dados georreferenciados reais de dispersão de cinzas (modelo Ash3D do USGS);

- construção de funções densidade de probabilidade para espessura de cinza via métodos não paramétricos (kernel density estimation);

- aplicação de simulação de Monte Carlo para gerar cenários de contingência;

- avaliação de falhas físicas através de curvas de vulnerabilidade de:

  - isoladores de linhas de transmissão (flashover),

  - subestações,

  - unidades de geração;

- integração com DC-OPF sob contingências para quantificar impacto operacional e energético.

➡ O foco é a resiliência física e operacional da infraestrutura elétrica frente a um evento climático extremo do tipo geofísico (cinza vulcânica).

2022 Resilience Assessment in E…

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1. Modelação física do agente agressor: depósito de cinzas

O artigo constrói um pipeline:

- Simulação de dispersão de cinzas com Ash3D (USGS);

- Interseção espacial entre:

  - pontos de deposição de cinzas,

  - componentes elétricos georreferenciados (geradores, subestações, isoladores de LT);

- Clustering espacial para atribuir espessura de cinza a cada componente (Fig. 2, pág. 2).

2022 Resilience Assessment in E…

Isto equivale ao que, na sua tese, é:

evento climático → intensidade local → carga física no componente.

### 2.2. Uso de curvas de vulnerabilidade estruturais

As curvas da Fig. 3 (pág. 3) fornecem a probabilidade de dano em função da espessura da cinza (mm):

- isoladores de LT → flashover;

- subestações;

- unidades de geração.

2022 Resilience Assessment in E…

Isto é o coração da sua tese:

intensidade física → probabilidade de falha estrutural.

Embora aqui seja cinza (e não vento/gelo/incêndio), o conceito é exatamente o mesmo.

### 2.3. Construção de estados de indisponibilidade via Monte Carlo

Com as PDFs da deposição de cinzas e as curvas de vulnerabilidade, os autores geram:

- matrizes de indisponibilidade de:

  - linhas (Al,s),

  - geradores (Ai,s),

  - barras/cargas (An,s),

usando 10.000 simulações de Monte Carlo (pág. 4).

2022 Resilience Assessment in E…

Isso cria uma ponte direta:

modelo físico → modelo probabilístico → modelo sistêmico.

### 2.4. Integração com DC-OPF para medir impacto operacional

O sistema, em cada cenário s, é avaliado com um DC-OPF sob contingência (equações 1–12, pág. 3–4):

- cálculo de:

  - fluxo de potência,

  - geração disponível,

  - energia não suprida (ENS),

  - custo econômico via VoLL.

2022 Resilience Assessment in E…

Aqui aparece a conversão:

falha física → falha operacional → impacto energético.

### 2.5. Métricas de resiliência utilizadas

Eles usam dois grandes grupos:

- EENS (Expected Energy Not Supplied)
como métrica quantitativa global de resiliência (pág. 4).

- Métrica Λ de Panteli & Mancarella (2017):
separando:

| Tipo | Indicadores |
| --- | --- |
| Resiliência operacional | % de geração perdida, % de carga perdida |
| Resiliência de infraestrutura | % de linhas fora de serviço, % de barras fora de serviço |

2022 Resilience Assessment in E…

Isto é totalmente compatível com o arcabouço que você está construindo.

### 2.6. Resultados estruturais importantes

Na Tabela I (pág. 4):

| Caso | Λ-linhas fora | Λ-barras fora |
| --- | --- | --- |
| I (leve) | 2,43 % | 0 % |
| II (moderado) | 20 % | 0,40 % |
| III (severo) | 43 % | 1,88 % |

2022 Resilience Assessment in E…

Os próprios autores concluem:

a degradação da resiliência é dominada pela infraestrutura, principalmente pelas linhas de transmissão e seus isoladores.

2022 Resilience Assessment in E…

Isso é uma validação empírica direta da importância das LT no conceito de resiliência.

## 3) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ (via isoladores) |
| Falha física estrutural | ✅ |
| Evento climático extremo | ✅ (cinza vulcânica) |
| Curvas de fragilidade | ✅ |
| Monte Carlo | ✅ |
| Curva evento → falha → impacto | ✅ |
| Índice de resiliência | ⚠️ (usa EENS + Λ, não índice próprio de LT) |

➡ Aderência altíssima, apesar de o evento ser diferente (cinza, não vento/gelo).

## 4) Limitações para a sua tese

- A falha da linha é modelada como:

  - flashover de isolador,

  - não como colapso mecânico de torres/condutores.

- Usa DC-OPF (sem tensão, sem estabilidade dinâmica).

- Índice de resiliência ainda é sistêmico (EENS + Λ), não um índice dedicado à LT isoladamente.

Essas limitações são perfeitas para justificar o seu índice físico-estrutural específico de linhas.

## 5) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

Este artigo é uma das melhores referências de:

- uso de curvas de vulnerabilidade físicas reais;

- integração fenômeno natural → falha estrutural → impacto energético;

- aplicação direta em linhas de transmissão;

- metodologia completamente alinhada com o espírito da sua tese.

## 6) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação da resiliência de sistemas elétricos frente a cinzas vulcânicas usando curvas de vulnerabilidade e Monte Carlo

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos;

  - Metodologia adotada;

  - Revisão da literatura;

  - Justificativa da escolha do tema (eventos extremos físicos reais).

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo faz exatamente aquilo que a sua tese quer fazer, apenas trocando:

vento, gelo ou incêndio
por
cinza vulcânica.

O esqueleto científico é o mesmo:

evento extremo → intensidade física local → curva de fragilidade → falha estrutural → Monte Carlo → impacto sistêmico → métrica de resiliência.

É um artigo-pilar para sustentar o caráter físico-estrutural do seu índice de resiliência das linhas de transmissão.