2022 Resilient Transmission Planning of the Ecuadorian Power System Against Earthquakes-IEEE

Artigo (2022)
Título: Resilient Transmission Planning of the Ecuadorian Power System Against Earthquakes
Autores: Alex Villamarín-Jacome; A. Velasquez-Lozano; M. Saltos-Rodríguez
Fonte: IEEE – 6th Ecuador Technical Chapters Meeting
Ano: 2022

2022 Resilient Transmission Pla…

### 1) Foco real do artigo

Este trabalho trata diretamente de resiliência em sistemas de transmissão, considerando:

- falha física causada por eventos sísmicos;

- investimento em novas linhas de transmissão;

- endurecimento (hardening) de subestações;

- avaliação probabilística de danos e recuperação.

O foco central é:

Planejamento ótimo da rede de transmissão para maximizar a resiliência frente a terremotos, sob restrição orçamentária, integrando modelagem de perigo sísmico, fragilidade estrutural e otimização matemática.

Diferente da maioria dos artigos, aqui:

- a transmissão é o objeto principal;

- o evento extremo é físico e real;

- existe ligação direta entre fragilidade, falha e resiliência.

### 2) Contribuições técnicas centrais

#### 2.1 Modelagem explícita do perigo natural

O artigo usa a aceleração máxima do solo (PGA) para caracterizar a intensidade sísmica:

PGA(r,h,M)=e6.36+1.76M+0.009h-2.73log⁡(r+1.58e0.608M)980.665

onde:

- M= magnitude do terremoto,

- h= profundidade focal,

- r= distância do ativo ao epicentro.

Isso liga diretamente:

fenômeno físico → intensidade local → dano estrutural.

2022 Resilient Transmission Pla…

#### 2.2 Uso de curvas de fragilidade estruturais

O artigo emprega curvas de fragilidade sísmica baseadas no FEMA Hazus:

- 5 estados de dano:

  - nenhum,

  - leve,

  - moderado,

  - extenso,

  - completo.

Com capacidades residuais associadas:
100%, 95%, 60%, 30% e 0%

2022 Resilient Transmission Pla…

Há dois conjuntos de curvas:

- subestações normais,

- subestações endurecidas (hardening).

A Figura 2 mostra o deslocamento das curvas quando há reforço estrutural, reduzindo a probabilidade de dano severo.

2022 Resilient Transmission Pla…

Este ponto é absolutamente alinhado com a sua tese.

#### 2.3 Integração Monte Carlo + MILP

O método possui três camadas:

- Simulação probabilística (Monte Carlo)

  - gera cenários de falha;

  - amostra tempos de reparo (distribuição exponencial);

  - produz contingências realistas.

- Modelo de otimização MILP (DC power flow)
Minimiza:

Custo total=Custo de investimento+Custo operacional esperado

Incluindo:

- custo de novas linhas,

- custo de endurecimento de subestações,

- custo de geração,

- custo de load shedding ponderado pela probabilidade do cenário.

2022 Resilient Transmission Pla…

- Modelo de restauração
Simula reconexão progressiva dos componentes reparados.

Isto fecha o ciclo completo da resiliência:

dano → degradação → operação degradada → recuperação.

#### 2.4 Métricas explícitas de resiliência

O artigo usa três níveis de métricas:

- Resiliência operacional

- carga perdida (%),

- geração perdida (%).

- Resiliência infraestrutural

- linhas fora de serviço (%),

- geradores fora de serviço (%).

- Tempo de recuperação

- recuperação energética (horas),

- recuperação estrutural (horas).

2022 Resilient Transmission Pla…

Além disso, utiliza o EENS – Expected Energy Not Supplied como métrica principal de desempenho.

#### 2.5 Resultados quantitativos fortes

Para o caso múltiplos terremotos:

- EENS:

  - Base: 16 629 MWh

  - Após investimento: 5 822 MWh
→ Redução de ≈ 65%

2022 Resilient Transmission Pla…

- Lost load:

  - 16,78% → 6,82%

- Tempo de recuperação energética:

  - 888 h → 632 h

- Investimento:

  - 17 novas linhas,

  - 29 subestações endurecidas,

  - custo ≈ 299 milhões USD.

2022 Resilient Transmission Pla…

Esses números são extremamente fortes como evidência empírica.

### 3) Limitações face à sua tese

Apesar de ser um artigo de excelência:

- Fragilidade aplicada principalmente às subestações
As linhas herdam a falha pela subestação, não possuem curvas próprias.

- Evento extremo restrito a terremotos
Não há vento, gelo, incêndio, descargas atmosféricas.

- Não existe índice único de resiliência da linha
A resiliência é sistêmica e distribuída em métricas.

Essas limitações não diminuem o valor do artigo, apenas mostram:

exatamente onde sua tese vai além.

### 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linha de transmissão como objeto central | ✅ |
| Evento extremo físico real | ✅ |
| Uso de fragilidade estrutural | ⚠️ (focada em subestações) |
| Probabilidade de falha | ✅ |
| Processo de recuperação | ✅ |
| Métrica energética (EENS) | ✅ |
| Envelhecimento estrutural | ❌ |
| Fragilidade climática (vento/gelo/fogo) | ❌ |

➡ Aderência científica: muito alta
➡ Aderência metodológica: altíssima

### 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é:

- uma referência direta de como integrar:

  - fragilidade física,

  - eventos extremos,

  - Monte Carlo,

  - otimização,

  - métricas de resiliência;

- uma prova de que:

é perfeitamente viável tratar resiliência de transmissão de forma quantitativa, probabilística e econômica.

Você pode usar este artigo como:

- modelo metodológico;

- comparação direta com sua abordagem;

- justificativa científica da sua estrutura.

### 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR (NÚCLEO DURO DA TESE)

Este é um dos artigos mais alinhados com o coração científico do seu doutoramento.

### 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento resiliente de transmissão frente a terremotos com fragilidade estrutural e otimização

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é praticamente um “irmão metodológico” da sua tese.
A diferença é que:

- ele trata terremotos;

- você tratará clima extremo, envelhecimento e linhas como ativos físicos diretos.

Cientificamente, ele valida todo o caminho que você escolheu.