2022 Seismic Resilience Assessment of Electric Power Systems Using a Substation Bay-level Model-IEEE

Artigo (2022)
Título: Seismic Resilience Assessment of Electric Power Systems Using a Substation Bay-level Model
Autores: Alex Villamarín-Jacome; Rodrigo Moreno
Fonte: IEEE – PMAPS 2022
Ano: 2022

2022 Seismic Resilience Assessm…

## 1) Foco real do artigo

O trabalho trata da resiliência sísmica de sistemas de transmissão, com ênfase específica na forma como as subestações são modeladas durante terremotos. O artigo demonstra que a forma tradicional de representar uma subestação como um “bloco monolítico” subestima severamente o risco e propõe um modelo intermediário mais realista: o modelo em nível de baias (bay-level model).

O foco central é:

mostrar que a modelagem detalhada da indisponibilidade interna das subestações altera significativamente a avaliação da resiliência sistêmica frente a eventos extremos físicos (terremotos).

Não é um artigo sobre linhas isoladamente, mas sobre a interface física crítica entre linhas e subestações, que controla a efetiva disponibilidade das LTs após o evento.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Subestações como pontos estruturalmente dominantes

O artigo parte de dados históricos contundentes:

- no terremoto do Chile (2010), apenas ~2 km de linhas falharam, mas 25% das subestações de transmissão foram danificadas;

- no Japão (2011), 75 subestações e 37 torres de transmissão foram afetadas

2022 Seismic Resilience Assessm…

.

Isso estabelece que, em termos de resiliência real:

a vulnerabilidade das subestações é tão crítica quanto a das linhas, pois controla o estado funcional das LTs.

### 2.2 Modelo monolítico vs. modelo bay-level

O artigo compara dois paradigmas:

- Modelo monolítico

  - subestação = único bloco;

  - aplica-se um fator α ∈ [0,1] que reduz igualmente todas as capacidades ligadas à subestação;

  - baseado diretamente no Hazus (FEMA) com 5 estados de dano:
100%, 95%, 60%, 30% e 0% de capacidade disponível

2022 Seismic Resilience Assessm…

.

- Modelo bay-level (proposto)

  - a subestação é decomposta em baias elétricas;

  - cada baia possui estado binário de disponibilidade βij ∈ {0,1};

  - a capacidade disponível da subestação é:

ACi=j=1NbaysPj⋅βij

- os cenários são classificados novamente segundo Hazus:

  - none, slight, moderate, extensive, complete

2022 Seismic Resilience Assessm…

.

Este é um avanço metodológico enorme:

a falha deixa de ser global e passa a ser estruturalmente distribuída dentro da subestação.

### 2.3 Integração com fragilidade sísmica

O artigo utiliza:

- PGA (Peak Ground Acceleration) como intensidade sísmica,

- modelo de atenuação de Boroschek para o Chile,

- curvas de fragilidade FEMA/Hazus para subestações de média/alta tensão (Fig. 3, pág. 4)

2022 Seismic Resilience Assessm…

.

Assim, fecha-se o elo completo:

terremoto → PGA local → fragilidade → falha física → perda de capacidade → resiliência.

### 2.4 Metodologia probabilística robusta

O método completo possui quatro blocos:

- Modelagem do perigo (hazard modeling – PGA);

- Vulnerabilidade (fragilidade via curvas);

- Resposta do sistema:

  - OPF pré-contingência;

  - OPF pós-contingência com ações corretivas;

- Quantificação da resiliência por:

  - EENS (Expected Energy Not Supplied),

  - métrica Λ do framework ΦΛEΠ (Panteli & Mancarella)

2022 Seismic Resilience Assessm…

.

### 2.5 Resultados quantitativos fortes

No IEEE RTS-24:

| Modelo | EENS (MWh) |
| --- | --- |
| Monolítico | 478,7 |
| Bay-level | 935,0 |

→ aumento de quase 95% no risco real

2022 Seismic Resilience Assessm…

.

Além disso:

- linhas fora de serviço:

  - 7,8% → 31,1%

- subestações fora de serviço:

  - 7,7% → 15,1%

2022 Seismic Resilience Assessm…

.

No sistema chileno:

| Modelo | EENS (MWh) |
| --- | --- |
| Monolítico | 1846 |
| Bay-level | 3538 |

→ novamente quase +90% de severidade real

2022 Seismic Resilience Assessm…

.

Ou seja:

o modelo monolítico subestima dramaticamente a perda de resiliência.

## 3) Limitações face à sua tese

Apesar de fortíssimo, o artigo tem limitações específicas para o seu tema:

- Fragilidade é aplicada às subestações, não às linhas;

- Evento extremo é apenas sísmico (não vento, gelo, fogo);

- Não há envelhecimento estrutural dos ativos;

- Não existe um índice intrínseco de resiliência da linha como objeto físico.

Mas isso não reduz o valor científico — pelo contrário:

ele mostra como a infraestrutura deve ser fisicamente modelada, não abstraída.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Evento extremo físico real | ✅ |
| Uso de fragilidade estrutural | ✅ |
| Modelagem física de infraestrutura | ✅ |
| Probabilidade de falha | ✅ |
| Resiliência sistêmica | ✅ |
| Linha como objeto direto | ⚠️ (indireta via subestação) |
| Fragilidade específica da LT | ❌ |
| Envelhecimento estrutural | ❌ |

➡ Aderência metodológica: altíssima
➡ Aderência temática direta à LT: média–alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é absolutamente estratégico para você porque:

- mostra como modelar fisicamente infraestrutura pesada;

- prova que abstrações simplistas destroem a avaliação de resiliência;

- valida o uso de:

  - fragilidade,

  - Monte Carlo,

  - OPF pós-contingência,

  - EENS,

  - métricas temporais de resiliência.

Ele é a ponte perfeita entre:

resiliência sistêmica clássica
e
resiliência física específica de ativos (que será a sua contribuição).

## 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR (NÚCLEO METODOLÓGICO DA TESE)

Este artigo é estruturalmente central para a arquitetura científica do seu doutoramento.

## 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Modelagem física probabilística de subestações via bays para resiliência sísmica

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,2 / 10

📌 Síntese final

Este artigo faz pelas subestações exatamente o que você fará pelas linhas de transmissão:
transforma um bloco abstrato em um objeto físico vulnerável, probabilístico e mensurável.

Ele é um dos pilares científicos que legitimam o seu modelo de resiliência física das LTs.