2022 The Effect of Decision Analysis on Power System Resilience and Economic Value During a Severe Weather Event-IEEE

Artigo (2022)
Título: The Effect of Decision Analysis on Power System Resilience and Economic Value During a Severe Weather Event
Autores: Yuan-Kang Wu; Yu-Chih Chen; Hui-Ling Chang; Jing-Shan Hong
Fonte: IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 58, n.º 2, 2022.

2022 The Effect of Decision Ana…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um processo integrado de decisão que combina:

- um índice quantitativo de resiliência do sistema elétrico,

- um índice de valor econômico (Economic Value – EV),

para apoiar operadores na escolha de ações preventivas antes de eventos climáticos severos, em especial tufões.

O foco não está apenas na melhoria da resiliência física do sistema, mas na otimização custo–benefício das ações preventivas, respondendo à pergunta:

“Qual ação preventiva aumenta mais a resiliência com o maior retorno econômico?”

2022 The Effect of Decision Ana…

O artigo estabelece explicitamente a cadeia:

clima extremo → fragilidade física das linhas → perda de carga → recuperação → resiliência → custo econômico.

Isto coloca o trabalho diretamente no núcleo do seu tema.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Modelagem de falha física das linhas de transmissão

O artigo usa explicitamente uma curva de fragilidade para linhas de transmissão que relaciona:

Velocidade do vento→Probabilidade de falha da linha

(Fig. 3, pág. 4)

2022 The Effect of Decision Ana…

Esta curva é baseada em Li et al. [22], sendo adequada para uso industrial por sua simplicidade e interpretação direta.

Isto é exatamente o tipo de abordagem que a sua tese utiliza como base física:

- falha não é contingência abstrata,

- falha é função da intensidade climática.

### 2.2 Modelagem do tempo de recuperação física da linha

O artigo introduz o tempo de reparo (TTR) como função explícita de:

TTR=(2×L)⋅pf⋅kw

onde:

- L= comprimento da linha,

- pf= probabilidade de falha (da curva de fragilidade),

- kw= fator dependente da intensidade do vento.

2022 The Effect of Decision Ana…

O parâmetro kwcresce com a velocidade do vento (Fig. 4), modelando que:

eventos mais severos causam danos mais difíceis de reparar.

Isto é um elo direto entre:

intensidade climática → dano físico → tempo de recuperação.

### 2.3 Índice de resiliência do sistema

A resiliência é definida pela razão entre a energia efetivamente suprida durante o evento e a energia que seria suprida em operação normal:

R=A1+A2A1+A2+A3⋅TdurT5-T0

2022 The Effect of Decision Ana…

onde:

- A1= carga suprida sem falha,

- A2= carga suprida durante degradação,

- A3= carga não suprida,

- Tdur= duração do impacto do tufão.

Este índice é plenamente compatível com a literatura clássica de resiliência baseada em área sob a curva carga–tempo [5]–[7].

## 3) Integração com decisão econômica

O diferencial do artigo é unir resiliência e economia por meio do Economic Value (EV):

EV=Eclimate-EforecastEclimate-Eperfect

2022 The Effect of Decision Ana…

O EV mede:

- quão próxima a decisão baseada em previsão climática chega da decisão perfeita.

Com:

- custos de prevenção C,

- perdas evitáveis Lp,

- perdas inevitáveis Lu.

Isso transforma a resiliência em uma variável decisória real, não apenas acadêmica.

## 4) Estudo de caso físico-realista

Aplicação no sistema elétrico de Taiwan com o Tufão Megi (2016):

- falhas reais em linhas de 161 e 345 kV,

- tempos reais de recuperação,

- dados reais de carga do EMS da Taipower,

- estrutura real de custos de interrupção (Tabelas III e IV).

2022 The Effect of Decision Ana…

Cenários simulados:

- Sem ação preventiva,

- Redispatch de linhas,

- Redispatch de geradores.

Resultados (Tabela II):

- Resiliência cresce de 0,1759 → 0,1805 com redispatch de geradores.

2022 The Effect of Decision Ana…

## 5) Relação direta com Linhas de Transmissão

O artigo trabalha explicitamente com:

- curva de fragilidade das LT,

- tempo de reparo das LT,

- desconexão física das LT,

- impacto estrutural do vento,

- recuperação progressiva das LT.

Ou seja, ele não fala de resiliência “abstrata”, mas de:

resiliência construída a partir do comportamento físico das linhas.

## 6) Limitações frente à sua tese

Apesar de extremamente forte, o artigo:

❌ não constrói um índice exclusivo para linhas de transmissão;
❌ trabalha a resiliência no nível do sistema;
❌ usa curvas de fragilidade genéricas;
❌ não modela explicitamente torres, fundações ou esforços mecânicos.

Ou seja, ele é um antecessor metodológico direto do seu trabalho, mas não o substitui.

## 7) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Curvas de fragilidade de LT | ✅ |
| Tempo de recuperação física | ✅ |
| Resiliência quantitativa | ✅ |
| Evento climático explícito | ✅ |
| Modelagem probabilística | ✅ |
| Índice específico de LT | ⚠️ (implícito no sistema) |

➡ Aderência técnica: muito alta
➡ Aderência conceitual: altíssima

## 8) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- base metodológica da sua modelagem;

- validação da abordagem clima → fragilidade → recuperação → resiliência;

- referência para integração com análise econômica;

- demonstração de viabilidade prática em sistemas reais.

Ele pode ser citado diretamente como:

“Trabalho precursor de integração entre fragilidade física de LT e índices quantitativos de resiliência.”

## 9) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO NÚCLEO DA TESE)

Justificativa:

- é técnico, quantitativo e físico;

- trabalha com falha real de LT;

- introduz recuperação dependente da intensidade climática;

- apresenta índice formal de resiliência;

- integra com decisão econômica.

## 10) Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência quantitativa do sistema elétrico baseada em fragilidade física de linhas e decisão econômica

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa científica

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é praticamente a ponte entre a literatura clássica de resiliência sistêmica e o que você está construindo:

Ele mede a resiliência do sistema a partir da falha física das linhas.
Você mede a resiliência das próprias linhas a partir da física do clima.

É um dos pilares científicos mais sólidos de toda a sua tese.