2022 The Resilience of The Grid from the Risk of Failure Due to Kite Thread Disturbance-Case Study Khatulistiwa Grid-IEEE

Artigo (2022)
Título: The Resilience of the Grid from the Risk of Failure Due to Kite Thread Disturbance – Case Study Khatulistiwa Grid
Autores: S. Sasmono, M. Z. Romdlony, M. R. Rosa, C. Ekaputri, A. V. Endri, R. Akmeliawati, L. Chen, R. Faizal
Fonte: IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies – Asia (ISGT Asia), 2022
DOI: 10.1109/ISGTASIA54193.2022.10003494

Referência IEEE:
[1] S. Sasmono et al., “The resilience of the grid from the risk of failure due to kite thread disturbance: Case study Khatulistiwa Grid,” in Proc. IEEE PES ISGT Asia, 2022, doi: 10.1109/ISGTASIA54193.2022.10003494.

## 1) Foco real do artigo

O artigo trata da resiliência de linhas de transmissão frente a um evento extremo de origem antrópica: a interferência por linhas de pipa (kite thread disturbance).

Os autores enquadram explicitamente este fenómeno como:

- evento de baixa probabilidade,

- mas de alto impacto,

- caracterizando-o como um tipo de man-made attack sobre a rede elétrica.

A definição de resiliência adotada segue a formulação clássica do IEEE PES:

capacidade de preparar, resistir, recuperar e reduzir a duração e a severidade das interrupções.

Aqui, a resiliência é tratada sob a ótica económica-operacional, associando diretamente:

falha física da linha → interrupção → energia não suprida → custo de resiliência.

## 2) Contribuição técnica principal

O artigo inova ao:

- Classificar a interferência por linha de pipa como problema formal de resiliência;

- Definir a resiliência através do custo da energia não suprida (ENSd);

- Propor que qualquer medida de mitigação só é justificável se:

Cmitigac\cao<Cresiliencia

onde Cresilienciaé o custo económico das interrupções.

Esta abordagem transforma a resiliência num critério de decisão económico, e não apenas técnico.

## 3) Modelo de avaliação de resiliência

O artigo usa o chamado resilience trapezoid, dividindo o evento em três fases:

- Fase I – progressão da perturbação;

- Fase II – estado degradado pós-falha;

- Fase III – fase restaurativa.

O modelo matemático central é:

ENSd=Pd⋅t

onde:

- ENSd= energia não suprida durante a falha;

- Pd= potência perdida;

- t=tfase1+tfase2+tfase3= duração total da perturbação.

A metodologia de avaliação segue três etapas:

- Identificação da probabilidade e duração da falha;

- Simulação do sistema elétrico durante o evento;

- Cálculo de Pd, te ENSd.

É uma definição operacional e económica de resiliência, não estrutural.

## 4) Caso de estudo: Khatulistiwa Grid (Indonésia)

O sistema analisado é uma rede de 150 kV fortemente exposta à prática cultural de soltar pipas.

Dados históricos:

| Ano | Interrupções por pipa | Árvores | Raios | Relés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 211 | 12 | 47 | 2 |
| 2020 | 292 | 4 | 94 | 3 |

Ou seja, a maior causa de perturbação do sistema é antropogénica, não climática.

Algumas linhas chegam a probabilidades anuais de falha próximas de 0,19, valores extremamente elevados para padrões de transmissão.

## 5) Modelação elétrica da falha

A interferência da linha de pipa é modelada como:

curto-circuito monofásico à terra, já que normalmente a linha de pipa toca apenas uma fase.

As simulações são realizadas no DIgSILENT PowerFactory, incluindo:

- fluxo de carga;

- estabilidade transitória;

- estabilidade de frequência.

Resultado importante:

- Só ocorre blackout sistémico quando a falha atinge a linha crítica
150 kV Sei Raya – Siantan.

Essa linha alimenta cerca de 16,84 MW, correspondendo a uma região inteira da província de Kalimantan Ocidental.

## 6) Estabilidade transitória e de frequência

Apesar do blackout local, o sistema:

- mantém estabilidade angular dos geradores;

- mantém frequência dentro do intervalo 49–51 Hz;

- apresenta recuperação dinâmica adequada.

Isto mostra que:

o problema não é colapso sistémico, mas perda localizada severa de fornecimento.

Ou seja, é um típico problema de resiliência estrutural local, não de estabilidade global.

## 7) Quantificação económica da resiliência

Dados utilizados:

- Tempo máximo de recuperação: 1,35 h;

- Tarifa média:
997 IDR/kWh≈0,068 USD/kWh.

Energia não suprida por evento:

ENSd=22,734 MWh

Custo por evento:

Cresiliencia=1 563 USD/evento

Com 14 eventos por ano:

Canual≈21 882 USD/ano

Aqui a resiliência passa a ser um número económico mensurável, exatamente como defendes na tua tese.

## 8) Mitigação proposta

Os autores analisam o uso de um robô de remoção de linhas de pipa em condutores de transmissão, com custos:

| Componente | Custo |
| --- | --- |
| Hardware | 1 515 USD |
| Software | 5 670 USD/ano |
| Desenvolvimento | 61 300 USD |
| Manutenção | 2 000 USD/ano |
| Operação | 1 200 USD/ano |

Conclusão:

Crobo<Cresiliencia⇒a mitigacao e economicamente justificada

## 9) Limitações críticas para a tua tese

| Aspeto | Avaliação |
| --- | --- |
| Falha física da LT | ⚠️ Modelada apenas como curto-circuito |
| Fragilidade estrutural | ❌ Não existe |
| Modelação mecânica de torres | ❌ |
| Dependência do vento/gelo/incêndio | ❌ |
| Curvas de fragilidade | ❌ |
| Tempo de reparo físico dependente do dano | ❌ |

A resiliência aqui é económica-operacional, não física-estrutural.

## 10) Aderência ao tema da tua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Falha física em LT | ⚠️ Simplificada |
| Resiliência quantitativa | ✅ |
| ENS como métrica | ✅ |
| Tempo de recuperação | ⚠️ Fixado, não físico |
| Curvas de fragilidade climática | ❌ |
| Índice físico de resiliência da LT | ❌ |

➡ Aderência metodológica: média
➡ Aderência conceptual: alta

## 11) Utilidade real para a tua tese

Este artigo é muito útil para:

- mostrar que resiliência pode ser definida economicamente;

- justificar a métrica de energia não suprida;

- mostrar a importância do tempo de recuperação;

- reforçar que nem todos os eventos extremos são naturais (há eventos antrópicos).

Mas ele não substitui:

- a necessidade de um modelo físico de falha;

- a construção de um índice estrutural de resiliência das LT.

## 12) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

## 13) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência económica da rede frente a falhas antrópicas em linhas de transmissão

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Métricas baseadas em ENS

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo diz:

“A resiliência pode ser medida pelo custo da energia que deixamos de fornecer.”

A tua tese diz:

“Mas esse custo nasce da falha física das linhas, que precisa ser modelada a partir da mecânica estrutural e do clima.”