2023 Enhancing the Power System Resilience to Ice Storms-IEEE

Arquivo (2023)
Título: Enhancing the Power System Resilience to Ice Storms
Autores: Anahita Bahrami; Mingyu Yan; Mohammad Shahidehpour; Shikhar Pandey; Deepak Tiwari; Honghao Zheng
Fonte: IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM 2023)
Ano: 2023
DOI: 10.1109/PESGM52003.2023.10252257

2023 Enhancing the Power System…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um Plano de Reforço de Resiliência (REP – Resilience Enhancement Plan) especificamente orientado a tempestades de gelo, aplicável tanto a:

- redes de transmissão, quanto

- redes de distribuição.

O núcleo do trabalho é:

aumentar a resiliência física e operacional do sistema elétrico por meio da remoção ativa de gelo acumulado em linhas aéreas, antes que o peso mecânico provoque falhas estruturais.

O foco é extremamente claro:

- gelo → carga mecânica → risco estrutural → intervenção ativa → prevenção da falha.

Isso é resiliência física preventiva aplicada diretamente às linhas.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Ligação direta clima → falha estrutural

O artigo quantifica fisicamente o problema:

“Apenas 6–7 mm de gelo podem adicionar centenas de quilos por vão e danificar torres e condutores” (pág. 1)

2023 Enhancing the Power System…

.

Este é exatamente o tipo de ligação que a sua tese procura:

- evento climático,

- carga mecânica,

- falha estrutural.

### 2.2 Classificação completa das técnicas de degelo

O artigo classifica:

- Métodos mecânicos

  - raspagem manual,

  - impacto,

  - vibração,

  - ondas eletromagnéticas,

  - trolley com lâminas (Hydro-Québec).

Limitações:

  - alto risco de dano,

  - mão de obra intensiva,

  - baixa escalabilidade.

- Métodos térmicos

  - efeito Joule,

  - curto-circuito,

  - degelo DC,

  - degelo em carga.

O artigo demonstra que o degelo DC é o método mais econômico e confiável atualmente disponível (pág. 2)

2023 Enhancing the Power System…

.

### 2.3 Degelo DC como tecnologia central

O trabalho mostra tecnicamente por que o degelo DC é superior:

- controlo fino da corrente → controlo da temperatura;

- custo baixo (conversores eletrónicos);

- escalável para várias tensões;

- pode ser móvel (montado em camiões);

- aplicável tanto a LT quanto a LD.

Isso está descrito explicitamente na página 2

2023 Enhancing the Power System…

.

### 2.4 Dispositivos físicos reais de resiliência

O artigo não é apenas conceitual. Ele descreve dispositivos físicos:

- FDID – Fixed DC De-Icing Device para linhas críticas de transmissão (Fig. 2, pág. 2);

- MDID – Mobile DC De-Icing Device para linhas de transmissão (Fig. 3, pág. 2);

- MDIV – Mobile De-Icing Vehicle para redes de distribuição (Fig. 4, pág. 3);

- PDID – Portable De-Icing Device para zonas de difícil acesso (Fig. 5, pág. 3).

Cada um tem:

- função física clara,

- aplicação direta na infraestrutura real.

### 2.5 REP – Resilience Enhancement Plan

O REP integra quatro sistemas (Fig. 6, pág. 4)

2023 Enhancing the Power System…

:

- De-Icing Scheduling (DIS)

- Roteamento dos dispositivos móveis (MDIV / MDID)

- Operação do sistema elétrico

- Operação do sistema de transportes

É um dos raros artigos que modela a resiliência como:

infraestrutura elétrica + logística + tempo + acessibilidade.

### 2.6 Resiliência como função do tempo físico

A Fig. 8 (pág. 4) mostra claramente:

- crescimento da espessura de gelo sem degelo;

- limitação da espessura quando o REP é aplicado.

Isto é, literalmente, uma curva física de degradação × intervenção, que é o núcleo do seu conceito de resiliência temporal.

## 3) Limitações para a sua tese

As limitações são pequenas e não estruturais:

- foca exclusivamente em tempestades de gelo;

- não cobre vento extremo, incêndios ou ondas de calor.

Mas, metodologicamente, o modelo é totalmente compatível com a sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Falha física real de LT | ✅ |
| Evento climático extremo | ✅ (gelo) |
| Fragilidade estrutural implícita | ✅ |
| Recuperação/Prevenção física | ✅ |
| Resiliência como função do tempo | ✅ |
| Aplicação direta ao seu índice | ✅ |

➡ Aderência: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo pode ser usado para:

- fundamentar:

  - resiliência como prevenção física ativa;

- justificar:

  - que a resiliência não é apenas resposta, mas intervenção técnica;

- estruturar:

  - modelos de ações físicas mitigadoras;

- servir como exemplo real de:

  - infraestrutura resiliente ativa.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Este é um dos artigos mais fortes que você tem sobre:

resiliência física direta de linhas aéreas de transmissão contra um evento climático extremo real.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Decisão | Guardado |
| Foco | Resiliência física de linhas aéreas via degelo DC e logística de resposta |
| Nível de importância | Altíssimo |
| Ponto da tese | Resiliência das linhas de transmissão; Metodologia adotada; Justificativa científica |
| Pontuação (Resiliência de LT) | 9,8 / 10 |

📌 Síntese final

Este artigo é praticamente um pilar estrutural da sua tese.
Ele mostra que resiliência não é só índice: é engenharia aplicada diretamente à linha.