2023 Evaluation of Power Systems Resilience to Extreme Weather Events-A Review of Methods and Assumption-IEEE

Arquivo (2023)
Título: Evaluation of Power Systems Resilience to Extreme Weather Events: A Review of Methods and Assumptions
Autores: Francis Mujjuni; Thomas R. Betts; Richard E. Blanchard
Fonte: IEEE Access, vol. 11, 2023
DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3304643

2023 Evaluation of Power System…

## 1) Foco real do artigo

O artigo é uma revisão crítica metodológica sobre como a resiliência de sistemas elétricos é avaliada face a eventos climáticos extremos.
Seu objetivo central é:

analisar as hipóteses, modelos e incertezas empregadas nas cinco fases clássicas da avaliação de resiliência:

- caracterização da ameaça,

- vulnerabilidade dos componentes,

- resposta do sistema,

- avaliação da resiliência base,

- avaliação de medidas de reforço.

Além disso, apresenta um estudo de caso real:
a análise da rede de transmissão britânica frente ao evento de raio de 9 de agosto de 2019.

➡ É um artigo de arquitetura metodológica de resiliência, não de modelagem física detalhada de linhas.

## 2) Contribuições técnicas diretamente relevantes

### 2.1 Estrutura formal do processo de avaliação de resiliência

O artigo consolida o modelo multiphase padrão (Fig. 2, pág. 5):

Clima→Vulnerabilidade→Sistema→Resiliencia

Exatamente o fluxo lógico da sua tese.

2023 Evaluation of Power System…

### 2.2 Conceituação rigorosa da curva de resiliência

A Fig. 1 (pág. 3) apresenta a curva clássica:

- desempenho × tempo,

- fases: preventiva, absorção, degradação, recuperação, adaptação,

- transição para um novo estado resiliente R0*.

É a base conceitual que legitima qualquer índice temporal de resiliência.

2023 Evaluation of Power System…

### 2.3 Modelagem explícita de fragilidade física

O artigo dedica uma seção inteira à:

- exposição,

- fragilidade,

- funções de perda.

Apresenta formalmente:

Pw=11+exp⁡(A-Bw)

como forma típica das curvas de fragilidade climática (Eq. 2, pág. 7),
e mostra curvas reais para:

- linhas aéreas de transmissão,

- torres,

- subestações,

- transformadores
na Fig. 3 (pág. 7).

2023 Evaluation of Power System…

Isto é absolutamente central para a sua tese.

### 2.4 Fragilidade específica de linhas de transmissão

Na discussão das curvas (pág. 7–8), o artigo cita explicitamente:

- Murray & Bell (2015),

- Fu et al. (2018),

- Najafi et al.,

como fontes de curvas para Overhead Transmission Lines (OHLs), com:

- início significativo de falha em torno de 25 m/s,

- quase falha certa acima de 50 m/s.

2023 Evaluation of Power System…

### 2.5 Modelos de tempo de reparo (TTR)

Tabela 3 (pág. 10) apresenta modelos de:

- TTR para linhas e torres,

- dependentes da intensidade climática,

- típicos:

  - OHL: 10–50 h

  - Torres: 48–350 h

2023 Evaluation of Power System…

Isto fornece base normativa direta para a parte temporal da sua resiliência.

### 2.6 Estudo de caso com linha de transmissão real

O evento britânico de 2019:

- linha de 400 kV atingida por raio,

- probabilidade de falha calculada: 0,0033%,

- mesmo assim houve colapso sistêmico por falhas internas de controle.

Conclusão crítica:

a resiliência não depende só da ameaça física,
mas também da operação e coordenação sistêmica.

2023 Evaluation of Power System…

Isto fortalece a sua tese ao mostrar que:

- sua abordagem física é necessária,

- mas deve dialogar com o sistema.

## 3) Limitações para a sua tese

- Não constrói novas curvas físicas de torres ou condutores.

- É um artigo de revisão, não de modelagem original estrutural.

- Não propõe um índice próprio de resiliência de linhas.

Mas fornece toda a base científica que valida a sua abordagem.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Clima extremo → falha física | ✅ |
| Curvas de fragilidade | ✅ |
| Recuperação temporal (TTR) | ✅ |
| Índice temporal de resiliência | ⚠️ apenas conceitual |
| Base metodológica do seu índice | ✅ |

➡ Aderência: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- justificar o uso de:

  - curvas de fragilidade,

  - Monte Carlo,

  - TTR dependente do clima;

- legitimar o modelo:

Clima→Fragilidade→Falha→Tempo→Resiliencia

- sustentar cientificamente o seu índice de resiliência de LT.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Este é um artigo estruturante.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Decisão | Guardado |
| Foco | Revisão metodológica da avaliação de resiliência com ênfase em fragilidade e eventos extremos |
| Nível de importância | Altíssimo |
| Ponto da tese | Metodologia adotada; Revisão da literatura; Resiliência das linhas de transmissão; Justificativa científica |
| Pontuação (Resiliência de LT) | 9,6 / 10 |

📌 Síntese final

Este artigo não é apenas compatível com a sua tese.
Ele descreve exatamente a arquitetura científica que a sua tese pretende especializar para linhas de transmissão.