Título e Autores

Título: Fragility Analysis of Transmission Towers Subjected to Downburst Winds

Autores: Chao Zhu, Qingshan Yang, Dahai Wang, Guoqing Huang, Shuguo Liang

Resumo do Abstract

Este artigo propõe um método de análise de fragilidade para torres de transmissão submetidas a rajadas descendentes (downbursts), considerando incertezas na resistência estrutural e no carregamento de vento estocástico. Utiliza modelos de elementos finitos com amostragem por hipercubo latino, análise de flambagem não linear e modelagem avançada de campo de vento. Curvas de fragilidade são comparadas entre ventos de downburst e camada limite atmosférica (ABL), demonstrando que o downburst representa risco substancialmente maior, especialmente com ângulos de ataque de 45° a 60°.

1. Introdução

As torres de transmissão são vulneráveis a ventos extremos, sendo os downbursts responsáveis por mais de 80% dos colapsos registrados em regiões como EUA, Austrália e África do Sul. Este trabalho justifica a necessidade de modelos probabilísticos que contemplem essas cargas localizadas e destrutivas. O estudo destaca a carência de modelos de fragilidade específicos para downbursts, propondo uma estrutura sistemática para isso.

2. Metodologia

O modelo proposto inclui três componentes principais:

- Modelo estrutural incerto: incorpora variáveis como módulo de elasticidade, razão de Poisson, densidade e resistência ao escoamento com distribuições lognormais.

- Campo de vento de downburst: simulado com base em perfis de Vicroy, espectro de Kaimal e função de coerência de Davenport, para diferentes ângulos e distâncias radiais (0.1D a 3D).

- Análise de flambagem não linear: usa critérios de colapso baseados em deformação de topo, considerando falhas sequenciais dos componentes principais e diagonais.

Foram usados modelos 3D no ANSYS para torres de 110, 220 e 35 kV com propriedades estruturais específicas. A simulação do campo de vento foi validada por autocorrelação e espectros cruzados.

3. Resultados

A análise mostrou que as torres de 220 kV são mais suscetíveis ao colapso em downbursts com ângulos de ataque de 45° e 60°. A resposta estrutural máxima ocorre tipicamente em R = 1.6D. Os modos de falha observados indicam flambagem dos membros principais próximos à base. Os gráficos de deslocamento vs. força indicam colapso quando ambas as regiões de material principal e diagonal atingem seus limites de escoamento.

4. Discussão

Os autores destacam que os modelos determinísticos são insuficientes para capturar a complexidade das falhas induzidas por downbursts. A análise de incerteza revela a importância de incluir dispersões de propriedades dos materiais. A comparação entre ventos ABL e downbursts mostra que este último apresenta risco muito mais severo, especialmente em layouts não otimizados.

5. Conclusão

A estrutura proposta de análise de fragilidade fornece uma base sólida para avaliar a resiliência de torres de transmissão contra downbursts. Recomenda-se sua aplicação em projetos de novas torres, bem como na reavaliação de estruturas existentes em regiões propensas. Estudos futuros podem expandir para análises dinâmicas e ventos móveis.

Resumo dos Achados Principais

- Downbursts são mais destrutivos que ventos ABL, especialmente entre 45° e 60°.

- Ponto crítico de resposta: R = 1.6D (distância radial da célula de vento).

- Componentes principais são os primeiros a falhar; flambagem é o modo dominante.

- Modelos probabilísticos com amostragem LHS e análise não linear capturam bem o comportamento.

- Fragilidade é maior para torres maiores e configurações menos otimizadas.

Agradecimentos

2023 Fragility Analysis of Transmission Towers Subjected to Downburst Winds-MDPI

Arquivo (2023)
Título: Fragility Analysis of Transmission Towers Subjected to Downburst Winds
Autores: Chao Zhu; Qingshan Yang; Dahai Wang; Guoqing Huang; Shuguo Liang
Fonte: Applied Sciences, MDPI, vol. 13, art. 9167, 2023
DOI: 10.3390/app13169167

2023 Fragility Analysis of Tran…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- desenvolver um método completo de análise de fragilidade física de torres de transmissão sob ação de downbursts;

- considerando explicitamente:

  - incerteza dos parâmetros estruturais,

  - campo de vento estocástico do downburst,

  - instabilidade estrutural por flambagem não linear.

Logo no resumo, os autores deixam claro que:

o downburst é a principal causa de colapsos de torres em áreas continentais e que a análise de fragilidade é essencial para avaliar a segurança estrutural das torres.

➡ O foco é exatamente a resiliência física estrutural de torres de linhas de transmissão sob um evento climático extremo real.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Modelagem física do campo de vento de downburst

O artigo constrói o campo de vento usando:

- modelo de Vicroy para o perfil vertical:

U(z)=1.22e-0.15z/zmaxe-3.2175z/zmaxVmax(R)

- dependência explícita da distância radial Rao ponto de impacto do downburst:

Vmax(R)=VR,maxRRmax,0≤R<RmaxVR,maxexp⁡ ⁣R-RmaxRr2,R≥Rmax

Isto cria a relação direta:

Downburst→campo de vento realista→carga fısica

### 2.2 Consideração explícita do ângulo de ataque do vento

O artigo analisa:

- 0°, 45°, 60° e 90°;

- mostra que 45° e 60° são os mais críticos, pois geram maiores deslocamentos e menor ductilidade estrutural, como visto nas curvas força–deslocamento da Figura 12.

Este detalhe é essencial para qualquer índice de resiliência de LT realista.

### 2.3 Incerteza estrutural via Latin Hypercube Sampling

Os parâmetros considerados aleatórios incluem (Tabela 4):

| Variável | Valor médio | COV | Distribuição |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de elasticidade E | 206 GPa | 0,03 | Lognormal |
| Coeficiente de Poisson ν | 0,30 | 0,03 | Lognormal |
| Limite de escoamento Q235 | 263,7 MPa | 0,07 | Lognormal |
| Limite de escoamento Q345 | 387,1 MPa | 0,07 | Lognormal |

E são geradas 20 amostras estruturais via Latin Hypercube Sampling, para capturar a dispersão de capacidade real das torres.

### 2.4 Critério físico de dano e colapso

O artigo define três estados:

- Dano leve

  - quando o primeiro grupo de membros (principais ou diagonais) atinge o escoamento.

- Dano severo

  - quando ambos (principais e diagonais) entram em regime plástico.

- Colapso

  - quando a curva carga × deslocamento atinge seu pico máximo e perde estabilidade.

Isso é mostrado claramente na Figura 3 e nas curvas de capacidade obtidas por flambagem não linear.

➡ É uma definição física, estrutural e mensurável de fragilidade.

### 2.5 Resultado físico central: localização do máximo efeito do downburst

Os resultados mostram que:

- o maior efeito estrutural ocorre quando a torre está a

R≈1.6D

onde Dé o diâmetro característico do downburst.

Esse é um resultado extremamente importante e pouco comum na literatura.

### 2.6 Curvas de fragilidade explícitas

O artigo gera curvas:

P(Dano leve∣V),  P(Dano severo∣V),  P(Colapso∣V)

para cada ângulo de ataque e para três tipos de torre (35 kV, 110 kV e 220 kV).
Isso é apresentado nas Figuras 16 a 20 do artigo.

São curvas de fragilidade estrutural puras.

## 3) Limitações em relação à sua tese

As limitações são mínimas:

- só trata de downbursts (não vento sinótico, gelo, incêndio, etc.);

- o foco é mais na torre do que no sistema completo linha-condutor-isoladores.

Mas isso não é um problema: a torre é o principal elemento estrutural crítico da LT.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Torre como elemento estrutural | ✅ |
| Evento climático extremo real | ✅ (downburst) |
| Fragilidade estrutural física | ✅ |
| Curvas de fragilidade | ✅ |
| Consideração de incertezas | ✅ |
| Base para índice de resiliência | ✅ |

➡ Aderência: máxima.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo pode ser usado para:

- definir o seu modelo de fragilidade estrutural de torres;

- justificar o uso de:

  - LHS,

  - flambagem não linear,

  - critérios físicos de colapso;

- servir como referência principal para o capítulo de modelagem estrutural.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Este é um dos artigos mais importantes de todo o seu acervo.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Decisão | Guardado |
| Foco | Fragilidade estrutural física de torres de transmissão sob downburst |
| Nível de importância | Altíssimo |
| Ponto da tese | Metodologia adotada; Resiliência das linhas de transmissão; Fragilidade estrutural; Modelagem física |
| Pontuação (Resiliência de LT) | 10,0 / 10 |

📌 Síntese final

Este artigo é praticamente um “espelho estrutural” da sua tese.
Ele já contém:

clima extremo → campo de vento realista → carga física → instabilidade → fragilidade → probabilidade de colapso

Exatamente a espinha dorsal científica do seu doutoramento.