2024 A probabilistic framework to evaluate seismic resilience of substations based on three-stage uncertainty-ELSEVIER

## Artigo (2024)

Título: A probabilistic framework to evaluate seismic resilience of substations based on three-stage uncertainty
Autores: Xiao Liu; Qiang Xie
Fonte: Reliability Engineering & System Safety, vol. 249, 2024, art. 110219 (Available online 19 May 2024)

2024 A probabilistic framework …

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework probabilístico para avaliar a resiliência sísmica de subestações, tratando explicitamente incertezas em três estágios:

- Estado funcional pós-evento (danos e conectividade → perda de função);

- Recuperação funcional (tempos de substituição/reparo e caminhos de recuperação);

- Restrição de recursos (orçamento econômico e número de equipes de reparo).

A lógica do artigo é: subestações são redes direcionadas com redundância e requisitos de capacidade/carga; portanto, métodos de outras infraestruturas (transportes, água) não são diretamente aplicáveis, exigindo um modelo específico.

➡ Foco real: resiliência sísmica de subestações (infraestrutura de subestação como rede funcional), com ênfase em probabilidades e distribuições de curvas de recuperação e métricas sob restrições reais de recursos.

## 2) Contribuições técnicas (núcleo metodológico do artigo)

### 2.1 Modelo probabilístico do estado funcional (pós-terremoto)

O artigo constrói um modelo funcional de rede da subestação (direcionado e com restrições multidimensionais), convertendo a vulnerabilidade sísmica de equipamentos em probabilidades de falha de nós.

- As curvas de vulnerabilidade (fragilidade funcional) dos equipamentos são modeladas por distribuição lognormal:

P(FS∣IM=a)=Φln⁡(a/θ)β

(Eq. 1).

2024 A probabilistic framework …

- O IM adotado no estudo de caso é PGA por praticidade e consistência para avaliação em nível de subestação (evita depender da frequência fundamental individual de cada equipamento, como ocorre com Sa).

- Um grafo acíclico direcionado (DAG) representa a lógica funcional; com Monte Carlo, obtém-se uma matriz de estados funcionais da subestação (probabilística), que permite derivar distribuições dos níveis de funcionalidade pós-evento.

Valor para tese: método robusto de “equipamento → rede → função do sistema” com propagação probabilística.

### 2.2 Recuperação funcional dinâmica e “stepped recovery curve”

Uma contribuição forte e realista do artigo é assumir que a recuperação de subestação é por etapas (stepped), e não linear contínua:

- a subestação possui “zonas/unidades funcionais” (line-in, busbars, transformers, line-out etc.) que permitem recuperar funcionalidade parcial conforme blocos são restabelecidos;

- o artigo formaliza isso numa curva K(t) em degraus, com fases: operação normal → perda → recuperação → recuperação total.

A seleção de caminhos de recuperação é obtida por simulações iterativas usando:

- probabilidades condicionais de tempos de recuperação,

- “eficiência de recuperação” por passo de reparo,
produzindo múltiplas trajetórias de recuperação possíveis.

### 2.3 Integração explícita de restrições de recursos (orçamento e equipes)

Este ponto diferencia o trabalho de muitos artigos “acadêmicos” que assumem recursos ilimitados.

O artigo modela resource constraints via:

- Economic budget (EB): orçamento disponível para reposição;

- Teams number (TN): número de equipas de emergência.

Assunções operacionais (para quantificar):

- 1 equipe não substitui múltiplos conjuntos simultaneamente;

- múltiplas equipes não atuam simultaneamente no mesmo equipamento;

- eficiência homogênea entre equipes.

2024 A probabilistic framework …

O artigo evidencia relações de restrição mútua (ex.: aumentar TN não reduz resiliência se EB for insuficiente), e discute otimização prática de alocação de recursos.

### 2.4 Métrica de resiliência como área sob (1 − K(t)) e interpretação “menor é melhor”

A métrica R é definida como:

R=t0tr(1-K(t)) dt

(Eq. 14), com parâmetros explícitos dos 3 estágios (estado, recuperação, recursos). Importante: aqui, menor R significa maior capacidade de resistir/recuperar (pois representa “perda acumulada de funcionalidade” ao longo do tempo).

### 2.5 Estudo de caso 220 kV e resultados probabilísticos

O caso aplicado é uma subestação abaixadora 220/110 kV com múltiplas zonas funcionais e equipamentos (DSH/DSV/CB/CT/PI/TF).

Exemplos de resultados quantitativos relevantes:

- Para PGA = 0.4 g, a subestação tem 95% de probabilidade de recuperar completamente em menos de 42.5 dias; em PGA = 0.5 g, a incerteza concentra-se na recuperação de médio prazo devido a dano mais amplo.

- O artigo calcula intervalos de confiança das métricas de resiliência por PGA (Tabela 4), mostrando aumento acentuado quando PGA > 0.3 g (faixa sensível 0.3–0.4 g).

Há ainda análise de custo: a densidade de demanda econômica pós-evento pode ter comportamento tri-pico, associada à condição funcional de transformadores (componentes críticos).

## 3) Limitações críticas para a sua tese (Resiliência de Linhas de Transmissão)

- Objeto principal é subestação, não linha de transmissão.
A metodologia foca rede interna de equipamentos e lógica de serviço em subestação.

- A ameaça modelada é sísmica (PGA), não eventos climáticos.
Seu tema central é clima extremo (vento, gelo, incêndio, downburst etc.); aqui é terremoto.

- Fragilidade é de equipamentos de subestação (funcional), não mecânica de torres/condutores.
As curvas tratam falha funcional de componentes de subestação.

- Assunções simplificadoras reconhecidas pelos autores:

- duração do sismo negligenciada;

- efeitos de bus bars nas características dinâmicas de equipamentos ainda pouco considerados no framework;

- perdas econômicas regionais por interrupções não estudadas (mencionado como trabalho futuro).

➡ Para sua tese: é muito útil metodologicamente (incerteza, recuperação, recursos), mas não é evidência direta sobre resiliência física de LT.

## 4) Aderência ao tema da sua tese (LT sob eventos extremos)

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Infraestrutura-alvo = Linhas de transmissão | ❌ (subestações) 2024 A probabilistic framework … |
| Evento extremo climático (vento/gelo/incêndio) | ❌ (sismo, PGA) 2024 A probabilistic framework … |
| Abordagem probabilística e incerteza | ✅ (3 estágios) |
| Curva desempenho × tempo / recuperação | ✅ (stepped recovery K(t)) 2024 A probabilistic framework … |
| Recursos e logística de reparo | ✅ (EB e TN; restrições mútuas) 2024 A probabilistic framework … |

➡ Aderência direta ao seu tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: baixa
➡ Aderência metodológica (estrutura de resiliência probabilística com recuperação + recursos): alta

## 5) Utilidade real para a sua tese (onde ele entra sem “diluir” o foco)

Este artigo é muito bom para você em três usos típicos:

- Metodologia adotada:
Você pode reutilizar a lógica “3 estágios de incerteza” (estado pós-evento, recuperação, recursos) como arcabouço geral do seu índice/avaliação — trocando “substation equipment fragility” por “LT/tower fragility” e “PGA” por um IM climático (vento, gelo, temperatura, etc.).

- Revisão da literatura (resiliência probabilística):
Excelente como referência recente em Reliability Engineering & System Safety para justificar o tratamento explícito de incerteza e intervalos de confiança na resiliência.

- Discussão crítica:
Mostra que restrição de recursos (orçamento/equipes) altera significativamente métricas, com relações não triviais (não adianta “mais equipes” sem orçamento), o que reforça que resiliência não é só “robustez física”, mas também capacidade organizacional/logística.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (como referência metodológica e de estrutura probabilística de resiliência)

Justificativa técnica:
Embora não seja sobre LT nem clima, o artigo entrega um framework probabilístico completo (estado→recuperação→recursos), com curva K(t) em degraus e quantificação com distribuições/intervalos, altamente transferível para a modelagem de resiliência física de componentes da rede.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência sísmica probabilística de subestações com incerteza em três estágios (estado funcional, recuperação e recursos)

- Nível de importância para a tese: Médio (alto para metodologia; baixo para evidência direta em LT)

- Ponto da tese: metodologia adotada; revisão da literatura; contextualização

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

(Pontuação moderada porque o artigo não é LT/clima, mas a estrutura metodológica é muito forte e transferível.)

## Referência (IEEE)

[1] X. Liu and Q. Xie, “A probabilistic framework to evaluate seismic resilience of substations based on three-stage uncertainty,” Reliability Engineering & System Safety, vol. 249, Art. no. 110219, 2024.

2024 A probabilistic framework …