2024 Avaliação Probabilística da Resiliência de Sistemas de Distribuição com Foco na Análise de Risco-UNIVALI

## Artigo

Título: Avaliação Probabilística da Resiliência de Sistemas de Distribuição com Foco na Análise de Risco
Autores: Mateus Forster Maurício de Campos; Raimundo C. Ghizoni Teive
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI
Ano: 2024

2024 Avaliação Probabilística d…

## 1) Foco real do artigo

O trabalho propõe uma metodologia probabilística para avaliação da resiliência de sistemas de distribuição, baseada em:

- eventos climáticos extremos classificados como BPAI (Baixa Probabilidade e Alto Impacto);

- simulação de Monte Carlo;

- curvas de fragilidade dos postes em função da velocidade do vento;

- métricas de risco financeiro-energético:

  - VaR (Value-at-Risk),

  - CVaR (Conditional Value-at-Risk),
aplicadas à energia não suprida (ENS).

O sistema teste é o IEEE 34 nós, simulado no OpenDSS.

2024 Avaliação Probabilística d…

O foco é claro:
➡ Resiliência probabilística-operacional em redes de distribuição, não em linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Uso explícito de curvas de fragilidade físicas

As falhas dos postes são modeladas por curvas de fragilidade Weibull, baseadas em Hughes et al. (2022), considerando:

- postes novos,

- 30 anos,

- 60 anos,

- 90 anos.

A Figura 2 (pág. 3) mostra diretamente que:

- postes mais antigos falham com velocidades de vento muito menores;

- por exemplo:

  - postes de 90 anos falham a partir de ≈ 50 m/s,

  - postes novos só falham acima de ≈ 70 m/s.

2024 Avaliação Probabilística d…

Isto é exatamente o conceito físico de:

fragilidade estrutural dependente da idade.

### 2.2 Pipeline físico → probabilístico → energético

A metodologia segue:

- vento →

- probabilidade de falha via curva de fragilidade →

- sorteio Monte Carlo →

- falha ou não falha do poste →

- simulação elétrica no OpenDSS →

- cálculo da energia não suprida (ENS) →

- aplicação de VaR e CVaR.

Esse pipeline está resumido no fluxograma da Figura 1 (pág. 3).

2024 Avaliação Probabilística d…

Este encadeamento é conceitualmente idêntico ao que você está construindo para linhas de transmissão, apenas aplicado a postes de distribuição.

### 2.3 Uso rigoroso de métricas de risco (VaR e CVaR)

O artigo formaliza:

β=-∞αz(x,w) dw=P(z≤α)

(VaR)

1-β=α∞z(x,w) dw=P(z≥α)

(CVaR)

(Eqs. (1) e (2), pág. 4).

2024 Avaliação Probabilística d…

Isso traz a resiliência para o domínio de teoria de risco, o que é cientificamente muito sólido.

### 2.4 Resultados quantitativos fortes

Na Tabela 1 (pág. 5), para vento de 43 m/s:

| Idade dos postes | ENS média |
| --- | --- |
| Novos | 358,15 kW (51,6%) |
| 30 anos | 553,07 kW (79,7%) |
| 60 anos | 659,42 kW (95,1%) |
| 90 anos | 689,25 kW (99,4%) |

2024 Avaliação Probabilística d…

Na Tabela 2 (pág. 5), usando VaR e CVaR a 95%:

- para ventos ≥ 35 m/s:

  - praticamente ocorre colapso total do sistema,

  - especialmente com postes ≥ 60 anos.

2024 Avaliação Probabilística d…

Isto mostra claramente:

envelhecimento + vento extremo → perda total de serviço.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Embora tecnicamente excelente, há diferenças estruturais:

- Sistema é de distribuição, não de transmissão.

- Elemento crítico é o poste, não a torre de transmissão.

- Não há:

  - condutores de vãos longos,

  - efeitos termo-mecânicos,

  - colapso progressivo de estruturas de grande porte.

Mas o conceito matemático é diretamente transferível.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos (vento) | ✅ |
| Fragilidade estrutural física | ✅ |
| Curvas de fragilidade | ✅ |
| Monte Carlo sequencial | ✅ |
| Métricas de risco | ✅ |
| Aplicação direta a LT | ⚠️ (exige adaptação) |
| Física da torre/condutor | ❌ |

➡ Aderência conceitual: muito alta
➡ Aderência estrutural direta: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- justificar o uso de:

  - fragilidade probabilística,

  - Monte Carlo,

  - VaR/CVaR como métricas de resiliência;

- estruturar a parte:

“evento extremo → falha → impacto → risco”

- servir como modelo metodológico para:

  - substituir “poste” por “torre/linha de transmissão”.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
É um dos trabalhos mais próximos, conceitualmente, do coração da sua tese, apenas aplicado ao nível de distribuição.

Ele fornece:

o esqueleto probabilístico perfeito para a sua abordagem em linhas de transmissão.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação probabilística da resiliência via Monte Carlo e métricas de risco (VaR/CVaR)

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada (transposição de distribuição para transmissão)

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,0 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo mostra, de forma exemplar, que:

resiliência não é apenas “voltar a funcionar”,
é quantificar o risco extremo de não funcionar.

É exatamente essa mentalidade que eleva a sua tese ao nível de engenharia científica rigorosa.