2024 Cyber-physical Resilience Enhancement for Power Transmission Systems with Energy Storage Systems-CSEE

## Artigo (2024)

Título: Cyber-physical Resilience Enhancement for Power Transmission Systems with Energy Storage Systems
Autores: Wenhao Zhang; Dongyang Rui; Weihong Wang; Yang Guo; Zhaoxia Jing; Wenhu Tang
Fonte: CSEE Journal of Power and Energy Systems, vol. 10, n.º 2, março de 2024
DOI: 10.17775/CSEEJPES.2022.07570

2024 Cyber-physical Resilience …

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo completo de resiliência ciber-física para sistemas de transmissão, integrando explicitamente:

- falhas físicas causadas por eventos climáticos extremos, com destaque para tempestades de gelo (ice storms);

- falhas cibernéticas associadas ao colapso de comunicação via OPGW (Optical Ground Wire);

- processos de resposta, operação e restauração do sistema;

- e o uso estratégico de Energy Storage Systems (ESS) como mecanismo de aumento de resiliência.

O foco real é:

Modelar de forma integrada a resiliência de linhas de transmissão considerando simultaneamente os domínios físico e cibernético, e demonstrar como o planeamento ótimo de sistemas de armazenamento pode mitigar a degradação de desempenho durante eventos extremos.

Este é exatamente o núcleo conceitual da sua tese: resiliência de linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos, com formalização quantitativa e ligação direta ao comportamento físico da infraestrutura.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Modelagem física detalhada de falhas por gelo

O artigo introduz modelos probabilísticos explícitos para três tipos de falhas físicas:

- Flashover de isoladores
Definido pela taxa de falha:

λF=0,U≤0.8Ufexp⁡ ⁣0.6931(U-0.8Uf)0.8Uf-1,0.8Uf<U<Uf1,U≥Uf

onde a tensão de flashover depende da espessura de gelo:

Uf=A⋅R-c⋅h

(pág. 5–6).

2024 Cyber-physical Resilience …

- Ruptura de condutores e OPGW

λD=0,R≤Rwexp⁡ ⁣0.6931(R-Rw)4Rw-1,Rw<R<5Rw1,R≥5Rw

(pág. 5).

2024 Cyber-physical Resilience …

- Colapso de torres

λC=0,R≤Rtexp⁡ ⁣0.6931(R-Rt)9Rt-1,Rt<R<10Rt1,R≥10Rt

(pág. 6).

2024 Cyber-physical Resilience …

Isto fornece exatamente aquilo que você procura: ligação direta entre variável climática (espessura de gelo) e falha estrutural da LT.

### 2.2 Acoplamento físico–cibernético

As probabilidades conjuntas de falha são dadas por:

PerrP=1-i=1G(1-λiF)(1-λiD)(1-λiC)
PerrC=1-i=1G(1-λiD)(1-λiC)

(pág. 6).

2024 Cyber-physical Resilience …

Ou seja:

- falha física → interrupção elétrica;

- falha cibernética → bloqueio de monitorização e controlo;

- colapso de torre → falha simultânea física + cibernética.

Esta é uma das formulações mais completas da literatura atual para linhas de transmissão com OPGW.

### 2.3 Modelagem climática da tempestade de gelo

O artigo modela a tempestade de gelo por:

- campo espacial e temporal rasterizado (Fig. 4, pág. 4);

- velocidade do vento:

v(t)=vmaxd(t)rmax,d(t)≤rmaxvmaxrmaxd(t)0.6,d(t)>rmax

(pág. 4).

- precipitação:

P(t)=Pmaxrmax-d(t)rmax,d(t)≤rmax

(pág. 4).

- espessura de gelo:

R(t)=0t1ρiπP(t)ρ0]2+[3.6v(t)W(t)]2 dt

(pág. 3–4).

2024 Cyber-physical Resilience …

Isto cria um elo rigoroso:

clima → gelo → falha física → falha elétrica → degradação do sistema.

### 2.4 Índices quantitativos de resiliência

Define três métricas principais (Fig. 7, pág. 4):

- Rt – área de carga perdida:

Rt=T1T5[i(t)-r(t)]dt

- Rr – carga normalizada:

Rr=T1T5r(t)dtT1T5i(t)dt

- RRICD – índice composto (resistência + recuperação):

RRICD=A1+A2A1+A2+A3⋅T4-T0T5-T0

(pág. 4–5).

2024 Cyber-physical Resilience …

## 3) Planeamento e papel dos sistemas de armazenamento (ESS)

O ESS é modelado como:

- recurso de resposta sem dependência da rede cibernética;

- atuando automaticamente por frequência local;

- capaz de compensar ilhas elétricas quando o controlo central falha.

Função-objetivo:

minCESplan+sPstkg⋅CSystemt,s

(pág. 5).

2024 Cyber-physical Resilience …

O modelo é bi-etapa:

- Etapa 1: planeamento ótimo do ESS;

- Etapa 2: simulação da resiliência ciber-física durante a tempestade.

## 4) Resultados principais

Tabela III (pág. 9):

| Caso | Rt (MWh) | Rr | RRICD |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 (sem CPS, sem ESS) | 6416 | 0.872 | 0.397 |
| S2 (CPS, sem ESS) | 10554 | 0.836 | 0.307 |
| S4 (CPS + ESS planeado) | 2622 | 0.918 | 0.424 |
| S6 (CPS + ESS planeado) | 4653 | 0.917 | 0.334 |

Mostra quantitativamente que:

- ignorar a componente cibernética superestima a resiliência;

- o ESS reduz fortemente a perda de carga e melhora Rt, Rr e RRICD.

2024 Cyber-physical Resilience …

## 5) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão como infraestrutura física | ✅ |
| Eventos climáticos extremos explícitos | ✅ |
| Modelos de fragilidade física | ✅ |
| Falhas estruturais reais (torre, condutor, isolador) | ✅ |
| Curvas de resiliência tempo × desempenho | ✅ |
| Integração clima → falha → reparo | ✅ |
| Base metodológica para índice próprio | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (artigo central da tese)

Este artigo é um dos pilares técnicos para qualquer tese sobre resiliência de linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência ciber-física de sistemas de transmissão sob tempestades de gelo com planeamento ótimo de ESS

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Modelagem de falhas físicas

  - Modelagem climática

  - Índice de resiliência

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,8 / 10

## Referência (IEEE)

[1] W. Zhang, D. Rui, W. Wang, Y. Guo, Z. Jing, and W. Tang, “Cyber-physical resilience enhancement for power transmission systems with energy storage systems,” CSEE Journal of Power and Energy Systems, vol. 10, no. 2, pp. 844–855, Mar. 2024, doi: 10.17775/CSEEJPES.2022.07570.

2024 Cyber-physical Resilience …