2024 Dynamic Response Analysis of High Voltage Transmission Tower-Line Coupling System Under Ice and Wind Loads-IEEE

Artigo (2024)
Título: Dynamic Response Analysis of High Voltage Transmission Tower–Line Coupling System Under Ice and Wind Loads
Autores: Bingzhao Qiu; Mingfei Ban; Yiqi Liu; Long Dai
Fonte: 2024 4th Power System and Green Energy Conference (PSGEC), IEEE
Ano: 2024

2024 Dynamic Response Analysis …

## 1) Foco real do artigo

O trabalho tem como objetivo central modelar e quantificar a resposta dinâmica física de um sistema acoplado torre–linha de transmissão de alta tensão (HV) sob carregamentos simultâneos de gelo e vento, utilizando:

- Modelo de elementos finitos (FEM) em ANSYS;

- Representação explícita do acoplamento estrutural torre–condutor–isoladores–cabos para-raios;

- Estudo paramétrico considerando:

  - espessura de gelo (0–60 mm),

  - velocidade do vento (5–35 m/s),

  - ângulo de ataque do vento (0°, 30°, 45°, 60°, 90°);

- Avaliação quantitativa de:

  - tensões axiais e de flexão,

  - deslocamentos dinâmicos tridimensionais,

  - condições de ultrapassagem do limite resistente do material da torre (Q345).

O próprio resumo afirma que o estudo visa fortalecer a resiliência estrutural de sistemas HV frente a desastres de gelo e neve, garantindo a segurança do suprimento de energia.

2024 Dynamic Response Analysis …

➡ O foco é diretamente resiliência física estrutural de linhas de transmissão, não apenas operacional.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Modelagem completa do sistema torre–linha acoplado

O artigo constrói um modelo FEM realista contendo:

- Torres como treliças espaciais com:

  - Beam188 para membros estruturais,

  - Link8 para componentes auxiliares;

- Condutores como catenárias flexíveis (Link10), incluindo:

  - formulação geométrica não linear,

  - tensões axiais dependentes da flecha e da carga;

- Cadeias de isoladores como barras rígidas articuladas;

- Fittings incluídos na matriz de rigidez global.

As matrizes globais de rigidez e massa são explicitamente formuladas (Eq. 1 e 2), integrando todos os componentes estruturais do sistema.

2024 Dynamic Response Analysis …

➡ Este é exatamente o nível físico-mecânico que uma tese de Resiliência das Linhas de Transmissão necessita.

### 2.2 Modelagem explícita dos carregamentos climáticos

O artigo formula:

Carga de gelo

χ2=27.728 b(d+b)A×10-3

onde bé a espessura do gelo e do diâmetro do condutor.

2024 Dynamic Response Analysis …

Carga de vento

Ws=μzμsβzBAfW0,W0=v21600

incluindo:

- efeitos aerodinâmicos,

- coeficiente de aumento por presença de gelo,

- componentes estáticas e dinâmicas.

2024 Dynamic Response Analysis …

➡ Existe aqui a relação direta:
clima → carregamento físico → resposta estrutural, que é o núcleo da sua tese.

### 2.3 Resultados quantitativos de fragilidade estrutural

Nas Figuras 3, 4 e 5 (pág. 4), observa-se:

- Crescimento quase exponencial das tensões com a espessura do gelo;

- Para 60 mm de gelo:

  - tensão axial ≈ 358 MPa,

  - tensão de flexão ≈ 350 MPa,

  - ultrapassando o limite do aço Q345 (345 MPa),
levando à falha estrutural.

2024 Dynamic Response Analysis …

➡ Isto constitui uma curva de fragilidade implícita:

Espessura de gelo  →  Probabilidade fısica de colapso

### 2.4 Resposta dinâmica e deslocamentos

A análise dinâmica mostra que:

- Os deslocamentos máximos crescem monotonicamente com:

  - velocidade do vento,

  - espessura do gelo;

- O caso mais severo ocorre para:

  - vento ≈ 35 m/s (nível de tufão);

- Os maiores deslocamentos aparecem:

  - nas direções alinhadas com o carregamento (Y e Z);

- O ângulo de ataque θ = 0° é o mais desfavorável para o sistema.

Esses resultados são apresentados nas Figuras 7 e 8 (pág. 5).

2024 Dynamic Response Analysis …

## 3) Limitações para sua tese

Apesar do nível técnico elevadíssimo, existem lacunas naturais:

- Não há probabilidade explícita de falha:

  - os resultados são determinísticos, não estocásticos;

- Não há curva de recuperação no tempo:

  - o artigo estuda colapso mecânico, não restauração do serviço;

- Não existe um índice de resiliência formal:

  - não há integração do tipo área sob curva desempenho × tempo.

➡ Mas ele fornece a parte física essencial do problema.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão como ativo estrutural | ✅ Fortíssimo |
| Eventos climáticos físicos reais (gelo + vento) | ✅ Fortíssimo |
| Fragilidade estrutural quantitativa | ✅ Forte |
| Modelo físico de falha | ✅ Forte |
| Modelagem torre–linha acoplada | ✅ Excelente |
| Curva de recuperação temporal | ❌ |
| Índice formal de resiliência | ❌ |
| Base para modelos probabilísticos | ✅ Excelente |

➡ Aderência direta: muito alta
➡ Valor estrutural para a tese: essencial

## 5) Utilidade real para sua tese

Este artigo é perfeito para:

- Construção das curvas de fragilidade física;

- Calibração de:

P(falha∣b,v,θ)

- Justificar:

  - o uso de FEM como base física,

  - a ligação clima → falha mecânica;

- Servir como pilar da parte estrutural do seu Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

Este é um dos artigos mais alinhados tecnicamente com a sua tese em toda a coleção.
Ele fornece:

- física estrutural real,

- carregamentos climáticos explícitos,

- critérios de falha mecânica,

- base direta para fragilidade e resiliência física.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Fragilidade estrutural e resposta dinâmica de linhas de transmissão sob gelo e vento

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo é praticamente um capítulo técnico pronto da sua tese:

Ele mostra como o clima extremo se transforma em falha estrutural física de linhas de transmissão, com rigor mecânico, FEM completo e parâmetros reais.

Você constrói a resiliência em cima disso.