2024 Investigation of Breakdown Characteristics of Transmission Lines Under Different Vegetation Fire Conditions-IEEE

Artigo (2024)
Arquivo: 2024 Investigation of Breakdown Characteristics of Transmission Lines Under Different Vegetation Fire Conditions – IEEE.pdf

2024 Investigation of Breakdown…

Título: Investigation of Breakdown Characteristics of Transmission Lines Under Different Vegetation Fire Conditions
Autores: Nan Xiao; Shengwen Shu; Jun Xu; Chaoying Fang
Fonte: 2024 3rd Asia Power and Electrical Technology Conference (APET), IEEE
DOI: 10.1109/APET63768.2024.10882711

- Foco real do artigo

Este trabalho é um dos mais diretamente alinhados ao núcleo físico da sua tese.
Ele estuda como incêndios florestais com diferentes tipos de vegetação afetam:

- a rigidez dielétrica do ar sob linhas de transmissão;

- a tensão de ruptura (breakdown voltage) em:

  - zona da chama,

  - zona ionizada,

  - zona de fumaça;

- a probabilidade de desligamento (trip) de linhas de transmissão de 220 kV e 500 kV.

O próprio resumo afirma explicitamente o objetivo de:

“desenvolver um modelo quantitativo de probabilidade de falha de linhas de transmissão sob diferentes condições de incêndio vegetal”, ligando diretamente a investigação à resiliência da rede frente a incêndios florestais.

2024 Investigation of Breakdown…

- Contribuições técnicas centrais

2.1. Consolidação física do efeito do fogo sobre a isolação de LT

O artigo reúne experimentalmente resultados clássicos e recentes mostrando que incêndios reduzem drasticamente a rigidez dielétrica dos vãos, por:

- aumento da temperatura;

- ionização do ar;

- presença de partículas sólidas em suspensão;

- redução da densidade do ar.

Na Tabela I (pág. 3) observa-se reduções de até 87,5% na rigidez dielétrica em certos tipos de vegetação (palha, capim, arbustos).

2024 Investigation of Breakdown…

Exemplo:

- Straw (palha): redução ≈ 87,5%

- Cogon grass: ≈ 85,4%

- Shrub: ≈ 84,5%

- Pine/Eucalyptus: ≈ 75–77%

Isto fornece dados físicos diretos para fragilidade elétrica induzida por incêndio.

2.2. Separação explícita do vão em três regiões físicas

Na Sec. III-C (pág. 4–5), o vão sob a linha é dividido em:

- Zona da chama

- Zona ionizada

- Zona da fumaça

e a tensão total de ruptura é dada por:

Ujc=Uf+Uz+Us

(Equação 3)

2024 Investigation of Breakdown…

Este tipo de decomposição física é extremamente valiosa para a sua tese porque permite construir modelos híbridos físico–probabilísticos de resiliência.

2.3. Modelagem físico-matemática explícita

O artigo fornece expressões completas para:

- altura da chama:

Hf=I250

(Equação 4)

2024 Investigation of Breakdown…

- intensidade do fogo:

I=qWR

(Equação 5)

- campo de ruptura na chama:

Ef=E0TaTf

(Equação 6)

- campo na zona ionizada (Equação 11)

- correção da zona de fumaça baseada em concentração de partículas (Equações 13–16)

Isto é exatamente o tipo de modelo físico de degradação elétrica por evento climático extremo que falta em muitos artigos de resiliência.

2.4. Integração com modelo de propagação de incêndio

O trabalho usa o modelo de Wang Zhengfei para a propagação do fogo:

R=R0KsKwKφ

(Equação 1, pág. 4)

2024 Investigation of Breakdown…

Ligando:

clima + vegetação + topografia → evolução do incêndio → degradação elétrica → falha da linha

Este encadeamento é estruturalmente idêntico ao que você propõe na sua tese.

2.5. Modelo probabilístico completo de trip de linha

A probabilidade global de falha é dada por:

P=DRDBDFPV

(Equação 2)

2024 Investigation of Breakdown…

onde:

- DR: fator chuva,

- DB: fator vegetação,

- DF: fator propagação do fogo,

- PV: fator de ruptura elétrica.

E o trip é tratado como variável probabilística associada à tensão suportável U99:
Equações (17)–(19), pág. 5.

2024 Investigation of Breakdown…

2.6. Resultados quantitativos claros para 220 kV e 500 kV

Figuras 9 a 12 (pág. 5–6) mostram:

- tensão de ruptura sob fogo para:

  - 220 kV,

  - 500 kV;

- probabilidade de trip para cada tipo de vegetação.

Exemplo do próprio texto conclusivo:

- palha → maior risco (até 87,5% de redução);

- resíduos de cana e pilhas de madeira → menores probabilidades de trip;

- para 500 kV:

  - probabilidade chega a 12,45% para wood piles,

  - e pode atingir praticamente 100% para vegetação mais agressiva.

2024 Investigation of Breakdown…

- Limitações face à sua tese

| Elemento da sua tese | Presença |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Incêndios florestais |
| Fragilidade elétrica de LT | ✅ Forte |
| Fragilidade estrutural mecânica | ❌ |
| Tempo de reparo físico | ❌ |
| Curva desempenho × tempo | ⚠️ Implícita |
| Recuperação pós-evento | ❌ |

Ou seja: é perfeito para o bloco de fragilidade elétrica, mas não cobre o bloco mecânico nem o de recuperação.

- Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

- Aderência climática: Altíssima

- Aderência física elétrica: Altíssima

- Aderência estrutural mecânica: Baixa

- Aderência probabilística: Altíssima

Este artigo é um pilar direto da sua tese.

- Utilidade real para a sua tese

Este trabalho pode ser usado para:

- definir funções de fragilidade elétrica de LT sob incêndio;

- criar curvas de probabilidade de falha dependentes de vegetação;

- alimentar o seu Índice de Resiliência com uma componente física real;

- justificar tecnicamente que:

incêndio não é só contingência operacional, é degradação elétrica real da infraestrutura.

- Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

2024 Investigation of Breakdown…

Justificativa:
Este é um dos artigos mais diretamente conectados ao coração científico da sua tese, porque:

- trata especificamente de linhas de transmissão;

- trata de evento climático extremo real (incêndio);

- fornece modelo físico;

- fornece modelo probabilístico;

- fornece resultados quantitativos utilizáveis.

- Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Modelagem físico-probabilística da falha de linhas de transmissão sob incêndios florestais e diferentes tipos de vegetação

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese: Metodologia adotada; Resiliência dos sistemas elétricos; Lacuna encontrada; Objetivos específicos; Revisão da literatura

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,8 / 10

Referência (formato IEEE):

[1] N. Xiao, S. Shu, J. Xu, and C. Fang, “Investigation of Breakdown Characteristics of Transmission Lines Under Different Vegetation Fire Conditions,” in Proc. 3rd Asia Power and Electrical Technology Conf. (APET), 2024, pp. 62–67, doi: 10.1109/APET63768.2024.10882711.

2024 Investigation of Breakdown…