2024 Power system resilience assessment considering the impact of ice disaster-IEEE

## Artigo (2024)

Título: Power system resilience assessment considering the impact of ice disaster

2024 Power system resilience as…

Autores: Chen Wu; Guangzeng You; Yixuan Chen; Mingyu Yuan; Qianqian Huang; Tao Niu; Guanhong Chen; Sidun Fang

2024 Power system resilience as…

Fonte: 2024 3rd International Conference on Power Systems and Electrical Technology (PSET), IEEE

2024 Power system resilience as…

Ano: 2024

2024 Power system resilience as…

DOI: 10.1109/PSET62496.2024.10808788

2024 Power system resilience as…

## 1) Foco real do artigo

Este artigo é diretamente centrado na resiliência das linhas de transmissão frente a desastre por gelo (ice disaster).
O próprio resumo afirma que:

“first, the impact of ice disaster on transmission lines is analyzed and a transmission line fault model is established”

2024 Power system resilience as…

O trabalho estabelece:

- um modelo físico de crescimento de gelo nos condutores (Eq. 1);

- cálculo explícito das forças de gelo (Eq. 2), forças de vento (Eq. 3) e força resultante gelo+vento (Eq. 4);

- transformação dessas forças em probabilidade de falha da linha (Eq. 5);

- cálculo da probabilidade total de falha da linha por comprimento (Eq. 6);

- integração disso num índice sistêmico de resiliência.

➡ O foco é exatamente:
evento climático → carga mecânica → falha física da LT → impacto sistêmico → índice de resiliência.

Isto é o núcleo científico da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Modelagem física da falha de linhas por gelo

O artigo adota o modelo de Jones (1998) para crescimento de gelo:

Req=Tπρ1rρw)2+(3.6vW)2

(Eq. 1, p. 3)

2024 Power system resilience as…

A partir disso calcula:

- Carga de gelo por metro:

LI=9.8×10-3ρ1π(D+Req)Req

(Eq. 2, p. 3)

2024 Power system resilience as…

- Carga de vento por metro:

LW=CSvg2(D+2Req)

(Eq. 3, p. 3)

2024 Power system resilience as…

- Carga combinada gelo+vento:

LWI=LI2+LW2

(Eq. 4, p. 3)

2024 Power system resilience as…

A Figura 1 (p. 3) mostra explicitamente o diagrama vetorial das forças sobre o condutor.

2024 Power system resilience as…

### 2.2 Curva de fragilidade probabilística da linha

O artigo define uma função de probabilidade de falha da linha por unidade de comprimento:

λf=0,LWI≤aWIexp⁡0.6931(LWI-aWI)bWI-aWI-1,aWI<LWI<bWI1,LWI≥bWI

(Eq. 5, p. 3)

2024 Power system resilience as…

E depois transforma isso em falha de linha inteira:

λ=1-(1-λf)l

(Eq. 6, p. 3)

2024 Power system resilience as…

➡ Isto é literalmente uma curva de fragilidade estrutural baseada em carga climática.

### 2.3 Definição matemática do índice de resiliência

Primeiro usam o conceito clássico de área de perda de desempenho:

R=t0t1[100-Q1(t)]dt

(Eq. 7, p. 4)

2024 Power system resilience as…

Depois definem o índice sistêmico:

R=i∈sfiΔtiΔQi

(Eq. 8, p. 4)

2024 Power system resilience as…

E finalmente refinam para incluir linhas individuais:

R=i∈sfiΔtil=1LΔQil

(Eq. 10, p. 4)

2024 Power system resilience as…

➡ Aqui está a ligação direta:
falha física da linha → impacto elétrico → tempo de recuperação → índice de resiliência.

### 2.4 Capacidade de identificar linhas críticas

Nas Figuras 4 e 5 (p. 5):

- Fig. 4: índices de resiliência por linha em condições normais;

- Fig. 5: índices por linha sob desastre de gelo;

Mostram que a Branch 22 apresenta o maior índice (54,14), logo é a mais vulnerável.

2024 Power system resilience as…

Isso comprova que o método:

- não só avalia o sistema;

- mas identifica linhas fisicamente críticas.

## 3) Limitações (menores, não estruturais)

- Modelo simplificado de resistência mecânica (aWI e bWI são parâmetros genéricos);

- Não inclui explicitamente torres/isoladores;

- Não inclui tempo real de reparo físico detalhado;

- Aplicado em sistema teste IEEE RTS-79.

Mas isso não enfraquece o valor metodológico, apenas indica espaço para refinamento no seu doutorado.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência de linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos (gelo) | ✅ |
| Falha física estrutural | ✅ |
| Fragilidade probabilística | ✅ |
| Recuperação temporal | ✅ |
| Integração clima → físico → sistema | ✅ |
| Índice quantitativo de resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo pode servir como:

- base direta para seu modelo de fragilidade climática;

- referência metodológica do seu índice de resiliência das LT;

- exemplo de integração:

clima → carga mecânica → falha → sistema elétrico → métrica de resiliência;

- justificativa científica do seu enfoque físico-estrutural.

É um artigo-chave para a sua tese.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa:
Este é um dos poucos artigos que realmente fecha o ciclo completo:

evento climático → dano físico em LT → probabilidade de falha → impacto sistêmico → índice de resiliência.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação da resiliência das linhas de transmissão sob desastre de gelo usando modelagem física de cargas e fragilidade probabilística

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 10,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é praticamente um “esqueleto” do que a sua tese pretende ser, com a vantagem de que você pode:

- aprofundar o modelo físico;

- generalizar para outros eventos (vento, incêndio, temperatura);

- construir um índice ainda mais robusto e universal.

É referência obrigatória no seu trabalho.