2024 Research on the Enhancement of the Resilience of Transmission Grid under Ice Storms Disaster-IEEE

## Artigo (2024)

Título: Research on the Enhancement of the Resilience of Transmission Grid under Ice Storms Disaster
Autores: Chen Wu et al.
Fonte: 2024 3rd International Conference on Power Systems and Electrical Technology (PSET), IEEE
DOI: 10.1109/PSET62496.2024.10808362

2024 Research on the Enhancemen…

### 1) Natureza do documento

Artigo científico IEEE, de caráter técnico–operacional e de planeamento, que modela o aumento da resiliência de redes de transmissão sob desastres de gelo e neve a partir de uma perspetiva de investimento ótimo. O trabalho integra proteção estrutural de linhas (reforço de projeto) e equipamentos de degelo por corrente contínua (DC ice melting) em um modelo matemático de otimização.

2024 Research on the Enhancemen…

### 2) Foco real do artigo

O artigo propõe melhorar a resiliência da rede de transmissão considerando duas dimensões fundamentais:

- Capacidade absorptiva (absorptive power):

  - reforço hierárquico das linhas (proteção contra gelo em dois níveis: baixo e alto);

  - aumento do padrão de projeto estrutural das LT.

- Capacidade adaptativa (adaptive power):

  - instalação de equipamentos de degelo DC em subestações para recuperação dinâmica durante o evento.

Isso é formalizado por um modelo Designer–Attacker–Defender (DAD) de três níveis:

- O designer escolhe investimentos (proteções e degelo);

- O attacker (o desastre de gelo) danifica linhas em níveis baixo ou alto;

- O defender decide o despacho e a estratégia de degelo para minimizar load shedding.

2024 Research on the Enhancemen…

### 3) Métrica de resiliência adotada

A resiliência é medida indiretamente pela capacidade de atendimento de carga após o evento:

min⁡n∈Nωn⋅LSn

onde:

- LSné o load shedding no nó n;

- ωné o peso de importância do consumidor (ex.: consumidores críticos).

Isto aparece explicitamente na função objetivo (Eq. 1, pág. 3).

2024 Research on the Enhancemen…

➡ É uma métrica operacional de resiliência, mas aplicada diretamente a linhas de transmissão reais sob dano físico por gelo.

### 4) Modelagem física e climática

O artigo assume explicitamente:

- dois níveis de dano por gelo:

  - baixo nível (Ql),

  - alto nível (Qh);

- limites máximos do número de linhas danificadas em cada nível (Eqs. 6 e 7, pág. 3).

2024 Research on the Enhancemen…

E distingue claramente:

- Proteção estrutural da linha

  - custos por km (Tabela II, pág. 4);

  - valores reais:

    - 220 kV:

      - 160 000 yuan/km (baixo nível);

      - 400 000 yuan/km (alto nível);

    - 500 kV:

      - 240 000 yuan/km (baixo nível);

      - 600 000 yuan/km (alto nível).

2024 Research on the Enhancemen…

- Degelo DC adaptativo

  - custo:

    - 60 milhões de yuan por conjunto em 500 kV;

    - 40 milhões de yuan por conjunto em 220 kV.

2024 Research on the Enhancemen…

Cada equipamento de degelo é capaz de proteger:

- até 4 linhas com dano de alto nível, ou

- até 6 linhas com dano de baixo nível (restrições 16–18, pág. 3).

2024 Research on the Enhancemen…

### 5) Estudo de caso real

Aplicado à rede de 500 kV e 220 kV de Qujing (Yunnan, China):

- rede realista (Fig. 1, pág. 4);

- parâmetros elétricos reais (Tabela III, pág. 4);

- análise de load shedding sob diferentes orçamentos de investimento (Tabelas IV–VII, págs. 4–5).

2024 Research on the Enhancemen…

Os resultados mostram claramente:

- modelos que combinam absorptive + adaptive (AB & AP) reduzem mais o load shedding do que usar apenas reforço estrutural ou apenas degelo DC;

- reforço estrutural (AB) é, em geral, mais eficaz do que apenas degelo (AP), evidenciando a importância da robustez física da LT.

2024 Research on the Enhancemen…

### 6) Ligação direta com a sua tese

| Elemento da sua tese | Presença no artigo |
| --- | --- |
| Clima extremo (gelo/neve) | ✅ |
| Falha física de linhas de transmissão | ✅ |
| Resiliência física e operacional | ✅ |
| Integração dano + recuperação | ✅ |
| Planeamento ótimo de reforço de LT | ✅ |
| Uso direto em índice de resiliência | ✅ |

Este artigo conecta:

Evento climático → dano físico em LT → perda de capacidade → recuperação adaptativa → métrica quantitativa de resiliência

Exatamente a cadeia causal que a sua tese procura formalizar.

### 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (núcleo central da tese)

Justificativa:

- Trabalha explicitamente com linhas de transmissão reais;

- Considera evento climático extremo físico (tempestade de gelo);

- Usa métricas quantitativas de desempenho pós-dano;

- Integra fragilidade, recuperação e planeamento económico;

- É diretamente utilizável na formulação do seu índice de resiliência.

### 8) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planeamento ótimo da resiliência de linhas de transmissão sob tempestades de gelo, combinando reforço estrutural e degelo DC

- Nível de importância para a tese: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia adotada

  - Fundamentação do índice

  - Planeamento de reforço físico

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

Este artigo está no mesmo patamar científico dos dois pilares anteriores que você já identificou:

- Florida weather–failure statistical model → fragilidade operacional empírica;

- Ice-shedding dynamics (Xinjiang) → fragilidade estrutural mecânica;

- Este artigo (Yunnan) → resiliência integrada: dano + proteção + recuperação + custo.

Os três juntos constroem a espinha dorsal física e metodológica da sua tese.