2024 Resilience enhancement program in smart grids by coordinating demand response and optimal reconfiguration during wildfires-SPRINGER

Arquivo (2024)
Título: Resilience enhancement program in smart grids by coordinating demand response and optimal reconfiguration during wildfires
Autores: Sasan Najibi; Mojtaba Najafi; Mehrdad Mallaki; Najmeh Cheraghi Shirazi
Fonte: Electrical Engineering (Springer Nature), 2024, DOI: 10.1007/s00202-024-02749-2

2024 Resilience enhancement pro…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um programa de aumento de resiliência para redes (principalmente distribuição / “smart grids”) durante incêndios florestais, coordenando:

- Reconfiguração ótima da rede por chaves/tie-lines (mudança de topologia);

- Demand Response (DR) via precificação dinâmica por blocos e priorização explícita de cargas;

- Consideração probabilística da propagação do incêndio no espaço geográfico;

- Avaliação por métricas operacionais: EDNS, LOLP e “flexibility metric”, além de um “resilience metric” associado à capacity accessibility.

2024 Resilience enhancement pro…

➡ O foco é resiliência operacional e de restauração (topologia + gestão de carga), não resiliência física/estrutural de linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Modelagem do efeito do incêndio em linhas (conceitual/física simplificada)

O artigo reconhece mecanismos físicos relevantes (aumento de temperatura, redução de ampacidade, sag, risco de flashover), e usa a formulação térmica do Imax (ampacidade) baseada em balanço térmico com perdas/ganhos radiativos e convectivos (Eq. 1), assumindo radiação como dominante e ignorando convecção por simplificação.

2024 Resilience enhancement pro…

Valor para sua tese: é útil como ponte clima → degradação operacional de linhas (capacidade), mas não chega a curvas de fragilidade estrutural de torres/condutores.

### 2.2 Propagação probabilística do incêndio

A área é discretizada em células e a propagação é tratada probabilisticamente (Eqs. 2–3), com parâmetros ligados a combustível e coeficientes de propagação δ(i,j). O fluxograma do método está no Gráfico/Fluxo da Fig. 1 (pág. 6), mostrando: iniciar incêndio → dividir área → calcular probabilidade de propagação → resolver otimização multiobjetivo → obter estados de chaves/variáveis/cortes de carga.

2024 Resilience enhancement pro…

Valor: esta parte é alinhada com o seu objetivo de ligar evento extremo a estado da rede de forma probabilística.

### 2.3 Otimização multiobjetivo (reconfiguração + DR + prioridades)

O núcleo do artigo é uma formulação multiobjetivo que busca:

- Maximizar flexibilidade ponderada por risco de incêndio (Eq. 4);

- Maximizar cargas restauradas ponderadas por prioridade e penalizar DR (Eq. 5);

- Maximizar “capacity accessibility” incluindo ilhamento e contribuição de armazenamento (Eq. 6).

2024 Resilience enhancement pro…

Além disso, impõe restrições elétricas de fluxo/voltagem/corrente (Eqs. 7–16) e modelos de DG/baterias (Eqs. 17–29) e regras de corte/parcialização de carga conforme tipo (carga crítica, carga com DR, carga sem DR) (Eqs. 30–32).

2024 Resilience enhancement pro…

Destaque importante: o artigo introduz priorização explícita de cargas (Tabela 3, pág. 12): cargas “High” com fator 10; “Medium” fator 1; “Low” fator 0,1, e define que cargas de alta prioridade não participam do DR.

2024 Resilience enhancement pro…

### 2.4 Evidência experimental (caso teste) e resultados

Valida em um sistema teste 33-bus (págs. 11–16), usando PSO multiobjetivo (com comparação a GA e Firefly). Mostra, por exemplo, que aumentar o número de cargas com contrato DR reduz EDNS e LOLP e aumenta “flexibility metric” e o “resilience metric” (Figs. 5–7 e Tabelas 5–6).

2024 Resilience enhancement pro…

## 3) Limitações críticas face à sua tese (resiliência de Linhas de Transmissão)

- Escopo elétrico principal é distribuição, com ilhamento/reconfiguração por chaves em rede radial (IEEE 33-bus). Isso não representa a complexidade e os mecanismos de falha/recuperação de LT em transmissão (EHV/HV).

2024 Resilience enhancement pro…

- Sem modelagem de dano físico real de LT: apesar de citar sag/flashover e redução de capacidade, não há:

- modelo físico/estrutural de torres, condutores e fundações,

- curvas de fragilidade (vento, gelo, fogo na estrutura),

- taxas de reparo específicas por componente de transmissão.

- “Resiliência” é medida por indicadores operacionais (EDNS/LOLP/flexibilidade/capacidade acessível), não por um modelo completo falha física → reparo → recuperação temporal típico do seu foco em LT.

➡ Portanto, é muito bom para “resiliência operacional sob incêndios”, mas não é artigo central para “resiliência física de linhas de transmissão”.

## 4) Aderência ao tema da sua tese (Resiliência das Linhas de Transmissão)

- Evento extremo (incêndio florestal): ✅ direto.

2024 Resilience enhancement pro…

- Linhas de transmissão como infraestrutura física (falha/fragilidade): ⚠️ parcial (redução de ampacidade/sag), sem fragilidade estrutural.

2024 Resilience enhancement pro…

- Recuperação física/logística de LT: ❌ não.

- Integração prob. do evento e decisão de operação: ✅ forte (propagação probabilística + otimização).

2024 Resilience enhancement pro…

➡ Aderência direta ao núcleo “LT físicas”: média.
➡ Aderência ao núcleo “resiliência do sistema elétrico sob eventos extremos”: alta.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Usos recomendados (bons):

- Revisão da literatura sobre incêndios e resiliência em redes elétricas;

- Metodologia adotada (integração: risco espacial do evento + otimização de operação + priorização de cargas);

- Discussão crítica: mostra como melhorar desempenho sistêmico mesmo sem modelar fragilidade estrutural.

Usos não recomendados (não sustenta o núcleo):

- como base para índice físico de resiliência de LT (torres/condutores/isoladores) ou para curvas de fragilidade estruturais.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (como suporte metodológico e revisão temática de incêndios)

Justificativa técnica:

- Excelente articulação incêndio → risco espacial → reconfiguração + DR + priorização → métricas;

- Ajuda sua tese na contextualização e na parte metodológica (planejamento/otimização);

- Porém não substitui artigos que modelam falha física de LT.

## 7) Classificação resumida para a tabela

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência operacional sob incêndios via reconfiguração ótima + DR + priorização de cargas + propagação probabilística do fogo

- Nível de importância: Médio (pode chegar a Alto se você precisar de um bloco forte sobre wildfire-driven operational resilience)

- Ponto(s) da tese: Revisão da literatura; Metodologia adotada; Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,0 / 10

Referência (IEEE)
S. Najibi, M. Najafi, M. Mallaki, and N. Cheraghi Shirazi, “Resilience enhancement program in smart grids by coordinating demand response and optimal reconfiguration during wildfires,” Electrical Engineering, Springer Nature, 2024, doi: 10.1007/s00202-024-02749-2.

2024 Resilience enhancement pro…