2024 Risk-Informed Operational Planning of Power Transmission Grids-An Overview of Recent Developments-ESREL

Artigo (2024)
Título: Risk-Informed Operational Planning of Power Transmission Grids: An Overview of Recent Developments
Autores: Roberto Rocchetta; Lorenzo Nespoli; Vasco Medici; Davood Raoofsheibani; Blazhe Gjorgiev; Giovanni Sansavini
Fonte: Advances in Reliability, Safety and Security – ESREL 2024
Ano: 2024

2024 Risk-Informed Operational …

## 1) Foco real do artigo

O artigo é uma revisão técnica aprofundada sobre Planejamento Operacional Informado por Risco (Risk-Informed Operational Planning) aplicado especificamente a redes de transmissão de energia elétrica.

O foco central está em:

- integração de Probabilistic Risk Assessment (PRA) ao planejamento operacional;

- programação de manutenções e desligamentos (outage scheduling);

- superação das limitações dos métodos determinísticos N-1;

- modelagem explícita de:

  - incerteza,

  - eventos raros,

  - contingências N-k,

  - falhas em cascata,

  - eventos climáticos extremos;

- uso de simuladores de alta fidelidade, Monte Carlo, Subset Simulation, ML e modelos substitutos.

O próprio resumo afirma que o objetivo é:

suportar o planejamento operacional de redes de transmissão através de métricas de risco probabilístico, especialmente para eventos raros e de grande impacto.

2024 Risk-Informed Operational …

➡ O foco é resiliência operacional probabilística da rede de transmissão, não apenas confiabilidade, e com integração direta de eventos extremos.

## 2) Contribuições técnicas relevantes para a sua tese

### 2.1 Definição formal de risco aplicável à sua tese

O artigo apresenta explicitamente:

R(πt,xt)=∫c∈CP(x) P(c∣x,πt) Sev(x,c,πt) dx

onde:

- x= estado operacional-ambiental (inclui clima),

- c= contingência (falha simples, N-k, cascata),

- Sev= severidade física, econômica e sistêmica,

- πt= política de manutenção/operação.

2024 Risk-Informed Operational …

Esta equação é praticamente uma forma canônica do seu índice de resiliência, bastando substituir:

- política operacional → estado físico das LT,

- manutenção → reparo estrutural,

- severidade → perda funcional das linhas ao longo do tempo.

### 2.2 Inclusão explícita de eventos climáticos extremos

O artigo reconhece diretamente:

- “increasing frequency of extreme weather events” como um dos principais fatores que invalidam o modelo N-1 tradicional;

- necessidade de modelar:

  - gelo,

  - vento,

  - tempestades,

  - falhas comuns (common cause failures),

  - falhas em cascata.

2024 Risk-Informed Operational …

Além disso, discute:

- integração de modelos climáticos a P(x),

- eventos raros como dominantes no risco total por causa da alta severidade.

Isto valida completamente o uso de eventos climáticos extremos como motor principal da resiliência.

### 2.3 Reconhecimento explícito das Linhas de Transmissão como ativos críticos

O artigo trata explicitamente de:

- desligamentos de linhas,

- manutenção de linhas,

- envelhecimento de ativos,

- falhas em cascata iniciadas por falhas de LT,

- colapso sistêmico causado por indisponibilidade de corredores de transmissão.

2024 Risk-Informed Operational …

Portanto, as Linhas de Transmissão são o objeto físico central da análise.

### 2.4 Tratamento formal de eventos raros e baixa probabilidade

Grande contribuição do artigo é a revisão completa de:

- Monte Carlo clássico,

- Subset Simulation (SuS),

- Importance Sampling,

- Cross-Entropy,

- métodos híbridos com ML,

- decomposição probabilística de falhas em cascata:

P(c1,c2,...,ck)=P(c1)P(c2∣c1)...P(ck∣c1...ck-1)

2024 Risk-Informed Operational …

Isto é exatamente o que sua tese precisa para:

- estimar falhas raras induzidas por eventos climáticos extremos em LT;

- evitar subestimação de risco.

### 2.5 Severidade como conceito multidimensional

O artigo define severidade como:

- financeira,

- ambiental,

- sistêmica (perda de carga, colapso, instabilidade).

2024 Risk-Informed Operational …

Isto permite que o seu índice de resiliência das LT possa incorporar:

- perda de capacidade de transmissão,

- tempo de indisponibilidade,

- impacto topológico na rede,

- custo de recuperação.

## 3) Limitações face à sua tese

As limitações são de escopo, não conceituais:

- o artigo não constrói curvas de fragilidade física de torres;

- não modela mecânica estrutural de condutores e fundações;

- foca mais no planejamento operacional do que no dano físico.

Mas ele fornece a base matemática, probabilística e conceitual completa sobre a qual sua tese constrói a camada física.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão como ativos críticos | ✅ |
| Modelagem probabilística de risco | ✅ |
| Eventos raros / extremos | ✅ |
| Severidade física e sistêmica | ✅ |
| Curvas desempenho × tempo | ⚠️ implícitas |
| Eventos climáticos como entrada do risco | ✅ |
| Recuperação e planejamento de manutenção | ✅ |

➡ Aderência global: Altíssima.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é essencial para:

- o capítulo metodológico probabilístico;

- justificar o uso de PRA como superior ao N-1 determinístico;

- estruturar matematicamente seu índice;

- legitimar o uso de simulação de eventos raros;

- embasar a integração clima → falha → severidade → risco → resiliência.

Ele dá legitimidade científica total à abordagem da sua tese.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa técnica:
Este é um dos artigos mais sólidos e completos já publicados sobre:

- risco probabilístico em redes de transmissão,

- integração de eventos extremos,

- severidade,

- eventos raros,

- falhas em cascata,

- planejamento resiliente.

Funciona como coluna vertebral metodológica do seu trabalho.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento operacional de redes de transmissão baseado em avaliação probabilística de risco

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa da escolha

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

## Referência (formato IEEE)

[1] R. Rocchetta, L. Nespoli, V. Medici, D. Raoofsheibani, B. Gjorgiev, and G. Sansavini, “Risk-informed operational planning of power transmission grids: An overview of recent developments,” in Advances in Reliability, Safety and Security (ESREL 2024), 2024.

2024 Risk-Informed Operational …