2024 Risk-informed Resilience Planning of Transmission Systems Against Ice Storms-arXivLabs

Artigo (2024)
Título: Risk-informed Resilience Planning of Transmission Systems Against Ice Storms
Autores: Chenxi Hu; Yujia Li; Yunhe Hou
Fonte: arXiv (eess.SY), 2024
arXiv:2310.08445v3

2024 Risk-informed Resilience P…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo completo de planejamento de resiliência para sistemas de transmissão contra tempestades de gelo, baseado em:

- avaliação probabilística de risco,

- fragilidade física das linhas de transmissão,

- decisões de hardening estrutural,

- uso de armazenamento de energia,

- integração de informação preditiva climática (previsões meteorológicas),

- planejamento em dois estágios com incerteza endógena e exógena.

O resumo afirma explicitamente que o objetivo é melhorar a preparação e a resposta a ice storms em sistemas de transmissão por meio de um modelo risk-informed decision-dependent resilience planning (RIDDRP)

2024 Risk-informed Resilience P…

.

➡ O foco é exatamente:
Resiliência física e operacional das Linhas de Transmissão sob eventos climáticos extremos (tempestades de gelo).

## 2) Contribuições técnicas centrais para a sua tese

### 2.1 Uso explícito de curvas de fragilidade física das LT

Na Secção II, o artigo define a intensidade climática zcomo a espessura do gelo racumulado no condutor, calculada por modelos meteorológicos e hidrológicos (Eq. 1 e 2, pág. 3)

2024 Risk-informed Resilience P…

.

A probabilidade de falha de cada segmento de linha é modelada por uma curva de fragilidade empírica:

Pf(r)=0,r<Rexp⁡0.6931(r-R)4R-1,R≤r<5R1,r≥5R

(Eq. 3, pág. 3)

2024 Risk-informed Resilience P…

E a falha total de um corredor de transmissão é dada por:

Pf,ij(r)=1-l=1L(1-Pf,l(r))

(Eq. 4, pág. 3)

2024 Risk-informed Resilience P…

➡ Este é exatamente o núcleo físico da sua tese:
evento climático → intensidade → fragilidade → falha da linha.

### 2.2 Modelagem de decisão-dependente: hardening altera a fragilidade

A inovação central do artigo é tornar a fragilidade da linha função direta da decisão de reforço estrutural:

μij,t,s=(1-xij)ϕij,t,so+xijϕij,t,sw

(Eq. 5, pág. 3)

2024 Risk-informed Resilience P…

onde:

- xij=1significa que a linha foi reforçada (hardened),

- a probabilidade de falha muda conforme a estrutura física da linha.

➡ Isto transforma a resiliência em uma propriedade projetável da infraestrutura, exatamente como você pretende fazer na sua tese.

### 2.3 Consideração explícita do tempo de reparo físico

O tempo de reparo das linhas é tratado como variável aleatória Weibull:

Tr∼Weibull(α,β)

(Eq. 8, pág. 4)

2024 Risk-informed Resilience P…

Durante Tr, a linha permanece fora de serviço, o que cria uma dinâmica realista de recuperação física da infraestrutura, ausente em quase toda a literatura.

### 2.4 Integração total da cadeia da resiliência física

O modelo cobre integralmente:

| Etapa | Tratamento no artigo |
| --- | --- |
| Evento climático | gelo, vento, previsão meteorológica |
| Intensidade | espessura de gelo r |
| Fragilidade | curva Pf(r) |
| Falha física | µij,t,s |
| Recuperação | tempo de reparo Weibull |
| Impacto elétrico | fluxo de potência com restrição µij,t,s |
| Planejamento | hardening + armazenamento |
| Operação | pré-evento + emergência |

Isto é praticamente o esqueleto matemático completo da sua tese.

### 2.5 Planejamento em dois estágios fisicamente coerente

Fig. 3 (pág. 5) mostra o modelo:

- Primeiro estágio:

  - hardening de linhas,

  - posicionamento e dimensionamento de armazenamento.

- Segundo estágio:

  - operação normal (antes do evento),

  - operação emergencial (durante o evento),

  - acopladas por estados físicos reais das linhas.

2024 Risk-informed Resilience P…

## 3) Limitações face à sua tese

São praticamente inexistentes. O artigo:

- já trabalha com fragilidade física real,

- já trabalha com tempo de reparo,

- já trabalha com decisões estruturais,

- já trabalha com eventos extremos reais.

A única diferença é que você pretende:

- generalizar para outros eventos além de gelo (vento, incêndio, chuva, temperatura);

- construir um índice unificado de resiliência das LT, enquanto o artigo mede resiliência indiretamente via load shedding e custo.

Ou seja: este artigo é praticamente um antecessor direto da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão como objeto central | ✅ |
| Fragilidade estrutural física | ✅ |
| Modelagem climática explícita | ✅ |
| Tempo de recuperação física | ✅ |
| Planejamento estrutural (hardening) | ✅ |
| Curvas de falha dependentes do clima | ✅ |
| Integração operação + infraestrutura | ✅ |
| Resiliência como função física projetável | ✅ |

➡ Aderência: Máxima possível.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é:

- um pilar metodológico obrigatório;

- um exemplo completo de integração clima–engenharia–probabilidade;

- uma base matemática direta para seu Índice de Resiliência das LT;

- uma referência que legitima o uso de:

  - fragilidade,

  - decisão-dependente,

  - recuperação física,

  - planejamento estruturado.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa técnica:
Este é um dos artigos mais alinhados já publicados com o tema “Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos”. Ele já implementa quase tudo o que a sua tese propõe — apenas falta a formalização do índice próprio que você está desenvolvendo.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento probabilístico de resiliência física de linhas de transmissão contra tempestades de gelo

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Justificativa da escolha

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 10,0 / 10

## Referência (formato IEEE)

[1] C. Hu, Y. Li, and Y. Hou, “Risk-informed resilience planning of transmission systems against ice storms,” arXiv preprint, arXiv:2310.08445v3, Jan. 2024.

2024 Risk-informed Resilience P…