2025 Co-optimization of short- and long-term decisions for the transmission grid’s resilience to flooding-ELSEVIER

## Artigo (2025)

Título: Co-optimization of short- and long-term decisions for the transmission grid’s resilience to flooding
Autores: Ashutosh Shukla; Erhan Kutanoglu; John J. Hasenbein
Fonte: Sustainable Energy, Grids and Networks, Elsevier, vol. 44, 101973, 2025
Arquivo: 2025 Co-optimization of short- and long-term decisions for the transmission grid’s resilience to flooding-ELSEVIER.pdf

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo estocástico de três estágios que coordena decisões de:

- Mitigação de longo prazo: endurecimento permanente de subestações (hardening estrutural, elevação, muros);

- Preparação de curto prazo: aquisição e implantação de barreiras temporárias do tipo Tiger Dam antes de cada furacão;

- Resposta operacional: despacho e fluxo de potência após a inundação, minimizando o load shedding.

O objetivo é minimizar o custo total esperado ao longo do horizonte de planejamento, somando:
custo de hardening + custo de Tiger Dams + custo de implantação + custo econômico da carga não suprida.

O foco é explicitamente:

Resiliência física da infraestrutura de transmissão frente a inundações causadas por tempestades e furacões.

Diferentemente de trabalhos puramente operacionais, este artigo trata a subestação como ativo físico vulnerável, cuja falha é função direta da altura da inundação.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Modelo de três estágios (estrutura conceitual extremamente forte)

O artigo formaliza:

- Estágio 1 – Mitigação:

  - Decidir quais subestações endurecer e até que altura (em pés).

  - Decidir quantas unidades de Tiger Dam comprar.

- Estágio 2 – Preparação:

  - Dado um aviso parcial do furacão (direção conhecida, intensidade parcialmente incerta), decidir onde implantar os Tiger Dams.

- Estágio 3 – Resposta:

  - Uma vez realizada a inundação, desligar subestações alagadas e resolver o fluxo de potência DC minimizando a carga não atendida.

Isso gera um encadeamento perfeito:

evento climático → inundação física → falha de subestação → indisponibilidade de linhas/barras → impacto elétrico → custo social.

Este é exatamente o tipo de cadeia causal que sua tese busca construir para linhas de transmissão e subestações.

### 2.2 Uso explícito de modelos hidrológicos reais

O trabalho não gera cenários sintéticos abstratos:
ele usa mapas de inundação do NOAA, baseados no modelo SLOSH, e constrói as chamadas MEOW maps (Maximum Envelope of Water).

Cada subestação tem uma altura de água associada por cenário, e a falha ocorre quando:

Δikm>max⁡(hardeningi, 						TigerDami)

Ou seja: é uma fragilidade determinística por limiar físico, extremamente limpa do ponto de vista conceitual.

### 2.3 Integração direta com fluxo de potência

Quando uma subestação é considerada inundada:

- Todos os seus barramentos são desligados;

- Todos os ramos conectados tornam-se indisponíveis;

- O sistema elétrico é recalculado por um DC power flow flood-aware, que minimiza:

j(Dj-sj)

onde Djé a carga e sja carga atendida.

Isso transforma a falha física da infraestrutura em ENS/LNS elétrica real, exatamente como exigido numa tese de resiliência física.

### 2.4 Métrica de custo de falha

O custo econômico do apagão é modelado por:

Cfail=Y⋅L⋅E[L(h,t,k,m)]

onde:

- Y: número médio de tempestades no horizonte,

- L=VOLL×R×100,

- VOLL: valor do MWh perdido (usam 6000 USD/MWh, valor do ERCOT),

- R: tempo médio de restauração (48 h).

Isto cria uma ponte direta entre:

resiliência técnica e justificativa econômica de investimento.

## 3) Resultados principais

### 3.1 Caso realista: Costa do Texas

- Rede sintética ACTIVSg2000 reduzida para 663 buses e 1509 ramos;

- 362 subestações costeiras vulneráveis;

- 96 cenários de inundação (direção, intensidade e velocidade de tempestades).

### 3.2 Sensibilidade ao VOLL (Tabela 2)

Quando o VOLL cresce de 250 para 6000 USD/MWh:

| VOLL | Hardening (M$) | Tiger Dam (M$) | Load loss (M$) | Total (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 33.0 | 4.92 | 11.32 | 50.59 |
| 6000 | 64.2 | 3.12 | 1.37 | 69.02 |

Ou seja:

- Quanto maior o custo social do apagão,

- maior é o investimento ótimo em endurecimento físico.

### 3.3 Valor da coordenação (BAM vs BAM-D)

Quando decisões de curto e longo prazo são feitas separadamente:

- O custo total cresce entre 9,4% e 14,5%;

- Há superdimensionamento de hardening porque não se considera a existência dos Tiger Dams.

Este é um resultado teórico muito forte:

a resiliência ótima é inerentemente multiescalar no tempo.

### 3.4 Impacto de melhorias tecnológicas (Tabela 4)

Se Tiger Dams pudessem proteger até 21 pés:

| Altura máx Tiger Dam | Hardening (M$) | Total (M$) |
| --- | --- | --- |
| 6 ft | 64.2 | 69.02 |
| 21 ft | 0.0 | 29.93 |

Mostra que:

avanços em tecnologia de proteção rápida podem reduzir o CAPEX total de resiliência em mais de 50%.

## 4) Limitações técnicas

- O modelo considera subestações, não diretamente torres de LT;

- A fragilidade é por limiar de altura, não probabilística;

- Não há curva de recuperação temporal contínua (usa tempo médio fixo R);

- Usa DC power flow (sem dinâmica transitória);

- Assume independência temporal dos eventos (i.i.d.).

Mas nenhuma dessas limitações compromete a estrutura para uso como base metodológica da sua tese.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Falha física de infraestrutura | ✅ |
| Evento climático extremo real | ✅ |
| Modelo clima → dano físico | ✅ |
| Impacto elétrico (ENS/LNS) | ✅ |
| Base econômica do investimento | ✅ |
| Estrutura metodológica | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima

## 6) Utilidade real para sua tese

Este artigo é um pilar metodológico para:

- justificar o uso de modelos multiescalares (mitigação + preparação);

- integrar clima real → infraestrutura → sistema elétrico → custo;

- fundamentar a criação do seu Índice de Resiliência Física das Linhas de Transmissão;

- apoiar a ideia de planejamento ótimo de resiliência.

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (núcleo duro da tese)

Justificativa:
Este artigo estabelece um dos arcabouços matemáticos mais completos hoje existentes para ligar:

evento climático → dano físico → falha elétrica → custo → decisão ótima de investimento.

É totalmente alinhado com a sua linha científica.

## 8) Classificação resumida (para sua tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Otimização estocástica multiescalar da resiliência física da rede de transmissão contra inundações

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa técnica do índice

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

📌 Este artigo, junto com o de ciclones (Energy Reports, 2025), forma o núcleo matemático e conceitual do seu trabalho.