2025 Resilience improvement framework based on strategy optimization of power systems to typhoons-ELSEVIER

## Artigo (2025 / Elsevier – RESS)

Título: Resilience improvement framework based on strategy optimization of power systems to typhoons
Autores: Xiao Liu; John S. Owen; Qiang Xie; Tiantian Wang

2025 Resilience improvement fra…

Fonte: Reliability Engineering and System Safety, vol. 267, art. 111855, 2026 (Received 19 Oct. 2024; revised 11 Sep. 2025; accepted 26 Oct. 2025). DOI: 10.1016/j.ress.2025.111855

2025 Resilience improvement fra…

# 1) Foco real do artigo

O artigo constrói um framework quantitativo para:

- avaliar a resiliência de sistemas de potência sob tufões, modelando campo de vento + curvas de fragilidade + estados operacionais (inclusive multiestados); e

- melhorar a resiliência por otimização de estratégias em quatro dimensões (pré e pós-evento), sob restrições económicas e de recursos.

2025 Resilience improvement fra…

O núcleo técnico é resiliência funcional baseada em curva desempenho×tempo, alimentada por:

- modelo de vento do tufão (Batts/boundary layer),

- fragilidade lognormal,

- simulação Monte Carlo,

- e dois otimizadores (PSO e algoritmo genético por “genótipos”).

2025 Resilience improvement fra…

➡ Foco real: resiliência de rede (funcional e probabilística) sob tufões, com conexão explícita clima→falha probabilística de infraestrutura e otimização de medidas de hardening e recuperação.

# 2) Contribuições técnicas

## 2.1 Modelo de tufão e vento local (intensidade e direção)

- Define vento Vh,rem função da distância ao centro do tufão e altura (Eq. (1)), com rmax(Eq. (2)) e Vmax(Eq. (3)), incorporando latitude e velocidade de translação do tufão.

2025 Resilience improvement fra…

➡ Ponto forte: heterogeneidade espacial do vento (cada componente “vê” intensidade/direção distinta).

## 2.2 Fragilidade com lognormal + estados operacionais multi-nível

- Fragilidade por CDF lognormal (Eq. (4)).

2025 Resilience improvement fra…

- Para infraestruturas com múltiplos estados operacionais, calcula um estado médio ponderado por probabilidade, k(IM=x)(Eq. (5)), usando vários critérios LSC (níveis de dano/serviço).

2025 Resilience improvement fra…

➡ Contribuição relevante: não reduz tudo a “falhou/não falhou” para subestações/centrais; modela degradação.

## 2.3 Modelo funcional de rede por grafo não-direcionado + matriz de adjacência

- Representa o sistema como grafo ponderado não-direcionado G(V,E)e armazena conectividade+pesos (comprimento) em matriz de adjacência (Eq. (6)).

2025 Resilience improvement fra…

- Define três métricas funcionais: eficiência de transmissão (KTE), confiabilidade topológica (KTR) e capacidade de carga (KLC) (Eq. (7)), combinadas por pesos λnuma funcionalidade global K(Eq. (8)).

2025 Resilience improvement fra…

➡ Contribuição: cria uma função de desempenho K(t) consistente para comparação de estratégias.

## 2.4 Curva funcional tempo-variável e métrica de resiliência integrada

- Modela duas fases: perda funcional durante tufão Kres(t)(declínio assumido linear entre instantes de monitoramento) e recuperação pós-evento Krec(t)em degraus (reconexão por etapas).

2025 Resilience improvement fra…

- Métrica de resiliência como “área de perda” no tempo (Eq. (9)) separando: duração do impacto, atraso de mobilização e recuperação.

2025 Resilience improvement fra…

➡ Isso encaixa diretamente no paradigma desempenho×tempo usado em resiliência.

## 2.5 Framework de melhoria com 4 estratégias + 2 otimizadores

O artigo define quatro estratégias (Fig. 3, p. 5):

2025 Resilience improvement fra…

- Pré-tufão (reduzir perda):

  - spare-line configuration (redundância)

  - wind-resistant retrofitting (robustez)

- Pós-tufão (reduzir tempo):
3) recovery path strategy (priorização de reparo)
4) restoration-resource allocation (alocação de equipas/recursos)

E usa:

- PSO para otimização das estratégias pré-evento (Eq. (11)–(13); Fig. 4, p. 7).

2025 Resilience improvement fra…

- Algoritmo genético por genótipos para sequência de reparo pós-evento (Fig. 5, p. 7; Eq. (14)–(15)).

2025 Resilience improvement fra…

## 2.6 Estudo de caso com transmissão explícita (IEEE RTS-79) + resultados fortes

- Usa o IEEE RTS-79 (24 unidades, 38 linhas em 230/138 kV; carga total 2850 MW) como rede de teste (Sec. 4.1).

2025 Resilience improvement fra…

- Considera torre-linha com altura de 44 m e vão de 400 m; inclui parâmetros de fragilidade por direção do vento (Tabela 2, p. 9) e tempos de reparo por tipo (Tabela 3, p. 9).

2025 Resilience improvement fra…

- Simula o tufão real “DOKSURI” (2023) na região de Quanzhou (Sec. 4.2; Fig. 7; Tabela 4).

2025 Resilience improvement fra…

- Mostra perda funcional até estabilizar em ~56,75% (Sec. 4.3; Fig. 8) e identifica linhas severamente danificadas ao longo da trajetória (Sec. 4.3; Fig. 9).

2025 Resilience improvement fra…

- Efeito de estratégias: por exemplo, com $25M em spare lines, Rresreduz ~41% (Sec. 5.1). Reforço eólico com $9M reduz Rres~71% (Sec. 5.2). Combinação ótima reduz a métrica de resiliência em ~95,6% e reduz perdas económicas estimadas (Sec. 5.5; Fig. 14).

2025 Resilience improvement fra…

# 3) Limitações críticas para a sua tese (decisivas)

- Fragilidade estrutural de LT não é mecânica detalhada de torre-condutor: usa curvas de fragilidade (lognormal, direção) e critérios de dano (ex.: membros em estado plástico), mas não desenvolve um modelo estrutural de elementos finitos/colapso progressivo de torres em cascata.

2025 Resilience improvement fra…

- Métrica funcional K(t) é composta por medidas topológicas/operacionais (eficiência, confiabilidade, capacidade) — não modela diretamente grandezas elétricas completas (AC OPF/estabilidade), nem limitações de proteção.

2025 Resilience improvement fra…

- Generalização depende de parâmetros externos: o próprio artigo reconhece que fragilidades/tempos de reparo vêm da literatura e podem não refletir redes reais; várias suposições de custo/equipas influenciam os resultados.

2025 Resilience improvement fra…

➡ Mesmo assim, para resiliência de LT sob eventos climáticos, o artigo é altamente aproveitável como arcabouço.

# 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ (RTS-79, torre-linha, danos em linhas) 2025 Resilience improvement fra… |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (tufões; modelo de vento + caso real) 2025 Resilience improvement fra… |
| Falha física de LT | ⚠️ (via fragilidade/estado operacional; sem mecânica completa) 2025 Resilience improvement fra… |
| Fragilidade estrutural | ✅/⚠️ (curvas por direção; critério estrutural simplificado) 2025 Resilience improvement fra… |
| Recuperação física | ✅ (tempos de reparo + sequenciamento + equipas) 2025 Resilience improvement fra… |
| Resiliência operacional/sistêmica | ✅ (K(t), rede, redundância, recuperação) 2025 Resilience improvement fra… |
| Otimização sob restrições | ✅ (orçamento e recursos; PSO + GA) 2025 Resilience improvement fra… |

➡ Aderência direta: alta (evento climático + LT + reparo).
➡ Aderência estrutural “física profunda”: média-alta (a fragilidade é modelada, mas não por mecânica detalhada).

# 5) Utilidade real para a sua tese

Use este artigo para:

- estruturar o seu “pipeline” clima → intensidade local → fragilidade → estados operacionais → K(t) → métrica integrada;

2025 Resilience improvement fra…

- justificar a necessidade de multiestados (subestações/plantas vs torre-linha);

2025 Resilience improvement fra…

- fundamentar a discussão de trade-off entre estratégias (redundância vs hardening vs priorização de reparo vs equipas) sob restrições reais;

2025 Resilience improvement fra…

- embasar seu capítulo de metodologia de otimização (PSO/GA) aplicada à resiliência.

2025 Resilience improvement fra…

Não use como base única para:

- modelagem estrutural detalhada de colapso de torres (precisará de literatura específica de engenharia estrutural de LT).

2025 Resilience improvement fra…

# 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

2025 Resilience improvement fra…

Justificativa:
É um dos poucos trabalhos que integra de forma completa e quantitativa: tufão (vento + direção) → fragilidade → desempenho temporal K(t) → métricas de resiliência → otimização de estratégias pré e pós-evento, incluindo transmissão (RTS-79) e recuperação com recursos.

2025 Resilience improvement fra…

# 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Framework de avaliação e melhoria de resiliência de sistemas de potência sob tufões, com K(t) e otimização (PSO + GA) de redundância, hardening, caminho de reparo e alocação de recursos.

2025 Resilience improvement fra…

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Metodologia adotada; Resiliência dos sistemas elétricos; Revisão da literatura; Objetivos específicos

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 8,5 / 10

📌 Síntese final
Este artigo é um “framework completo” de resiliência sob tufões: ele conecta o hazard ao dano probabilístico em LT, transforma isso em curva funcional no tempo e otimiza ações concretas (antes e depois do evento) sob restrições reais. Para a sua tese, é referência de metodologia e arquitetura de cálculo, mesmo que a parte estrutural de torres ainda exija complementos mais mecânico-detalhados.