Título: A three-stage resilience analysis framework for urban infrastructure systems

Autores: Min Ouyang, Leonardo Dueñas-Osorio, Xing Min

Instituições: Rice University (EUA) e Huazhong University of Science and Technology (China)

Resumo do Abstract

O artigo apresenta um modelo estruturado em três estágios para a análise quantitativa da resiliência de sistemas de infraestrutura urbana, com aplicação específica ao sistema de transmissão de energia elétrica do condado de Harris, Texas (EUA). A estrutura proposta contempla a avaliação integrada das capacidades de resistência, absorção e restauração diante de perigos múltiplos, incluindo eventos naturais (furacões) e falhas aleatórias. É introduzida uma métrica de Resiliência Anual Esperada (AR), formulada com base na frequência de ocorrência e na severidade dos eventos disruptivos ao longo do tempo. O modelo é validado por meio de simulações baseadas em topologia de rede e fragilidade estrutural, comparando cenários originais e modificados com diferentes estratégias de reforço. Apesar dos ganhos absolutos de resiliência parecerem pequenos (0,034%), os autores demonstram que tais melhorias podem representar economias de milhões de dólares anuais, considerando os custos associados à indisponibilidade dos sistemas elétricos.

" ... este documento define a resiliência como a capacidade conjunta da infraestrutura

de resistir (prevenir e suportar) a quaisquer possíveis perigos, absorver os danos iniciais e recuperar-se para a operação normal."

" Os três estágios constituem, juntos, um ciclo típico de resposta da infraestrutura às interrupções. O primeiro estágio concentra-se principalmente nos impactos local, traduzindo os perigos em falhas no nível dos componentes.

O segundo estágio enfatiza os efeitos em nível de sistema, traduzindo as falhas iniciais falhas iniciais de componentes locais em consequências em nível de sistema.

O terceiro estágio caracteriza a resposta de restauração, traduzindo os esforços externos em recuperação do sistema.	"

Introdução

Ouyang et al. (2012) situam o estudo no contexto da crescente interdependência entre os sistemas urbanos e a necessidade de resiliência frente a eventos disruptivos diversos. A resiliência é abordada a partir de múltiplas definições, incluindo Holling (1973), Haimes (2009) e o MCEER (Bruneau et al., 2006), que a interpretam como a capacidade combinada de resistir, absorver impactos e restaurar funcionalidades. Segundo os autores, grande parte da literatura se concentra em eventos únicos ou falhas específicas, negligenciando a modelagem integrada de múltiplos perigos e suas interações. O objetivo do artigo é propor uma abordagem holística que integre diferentes dimensões de resiliência em um único modelo analítico aplicável a sistemas complexos.

Metodologia

O modelo é estruturado em três estágios:

(1) capacidade de resistência,

(2) capacidade de absorção e

(3) capacidade de restauração.

Cada estágio é quantificado por métricas específicas: frequência do perigo e nível de dano inicial (resistência), impacto máximo (absorção), e tempo/custo de recuperação (restauração). É introduzida a métrica de Resiliência Anual Esperada (AR), definida como a razão entre a área sob a curva de desempenho real do sistema e a curva-alvo ao longo de um ano. A modelagem adota processos de Poisson para representar a ocorrência de eventos, diferenciando entre perigos aleatórios (v₁ = 19/ano) e furacões (v₂ = 1/7 ano). As intensidades dos eventos são tratadas probabilisticamente, com uso de distribuições de potência (para falhas aleatórias) e cenários simulados via HAZUS-MH3 (para furacões).

Resultados

As simulações comparam cinco cenários:

Case 0 (rede original),

Case 1 (melhorias na resistência),

Case 2 (redundância),

Case 3 (otimização da recuperação), e

Case 4 (todas as melhorias combinadas).

O Case 3 apresentou os melhores resultados sob restrição de recursos (r = 10), com melhoria de até 25 vezes maior que Case 2. O ganho absoluto em AR no cenário completo (Case 4) foi de 0,034%, elevando a resiliência de 99,886% para 99,920%. A análise mostra que falhas aleatórias comprometem mais a resiliência anual do que furacões, devido à sua maior frequência. A restauração otimizada foi a estratégia individual mais eficaz, sobretudo sob recursos limitados.

Discussão

Os autores reforçam que pequenas melhorias percentuais em AR resultam em grandes ganhos econômicos, dado o custo elevado associado a interrupções em redes de energia. Com base no ASAI (Average Service Availability Index), argumentam que mesmo melhorias de 0,03% podem representar bilhões de dólares em escala nacional. A relevância do modelo se dá por sua flexibilidade, permitindo considerar perigos múltiplos, combinações de estratégias e diferentes cenários de recursos disponíveis. Limitações incluem a consideração isolada das dimensões técnicas, ausência de interdependência entre sistemas e a simplificação da dinâmica de recuperação.

Conclusão Crítica

O modelo de Ouyang et al. representa um avanço metodológico significativo, especialmente ao integrar etapas distintas do ciclo de resposta de infraestruturas críticas. A abordagem se alinha a um paradigma quantitativo, com potencial de aplicação prática na formulação de políticas de resiliência energética. Para aplicações futuras, sugere-se incorporar variáveis sociais, econômicas e interdependências intersistêmicas. O estudo serve como base sólida para avaliações probabilísticas de risco e custo-benefício em estratégias de reforço de sistemas elétricos urbanos.

Resumo dos Achados Principais

- Proposta de um modelo de análise de resiliência em três estágios: resistência, absorção e restauração.

- Introdução da métrica AR (Expected Annual Resilience), aplicável a perigos simples e múltiplos.

- Aplicação ao sistema elétrico de Harris County, com 417 nós e 551 linhas de transmissão.

- Case 3 (resposta rápida e sequenciamento otimizado) é a estratégia mais eficaz com recursos escassos.

- Mesmo ganhos pequenos (0,034%) geram grande impacto econômico, validando a eficácia do modelo.

Descrição Técnica das Figuras, Tabelas e Gráficos

Figura 1 – Curva de desempenho do sistema frente ao tempo, dividida em três estágios: falha, propagação e recuperação.

Tabela 1 – Estratégias de melhoria por estágio de resiliência: exemplos práticos para resistência, absorção e restauração.

Figura 2 – Topologia da rede elétrica simulada em Harris County.

Figura 4 – Curvas de desempenho médio frente a perigos (q₁=3 e q₂=3), comparando cinco casos.

Figura 5 – Gráficos da Resiliência Anual Esperada (AR) em função do recurso r, para perigos aleatórios e furacões.

Figura 6 – AR sob múltiplos perigos, evidenciando a superioridade do Case 3 com poucos recursos.

Tabela 3 – Valores finais de AR para r = 1000, comparando todos os casos e perigos.

A three-stage resilience analysis framework for urban infrastructure systems

Este artigo é um marco metodológico na literatura de resiliência de infraestruturas e um dos trabalhos mais diretamente alinhados com a sua tese, tanto em conceito quanto em aplicação prática a redes de transmissão de energia elétrica.

### 1. Conceito de resiliência em três estágios (contribuição central)

Os autores estruturam a resposta do sistema a eventos disruptivos em três estágios bem definidos, associados a capacidades físicas claras:

- Capacidade resistente (Stage 1)

  - Frequência do perigo (hazard frequency);

  - Nível de dano inicial.

- Capacidade absortiva (Stage 2)

  - Propagação do dano;

  - Impacto máximo (cascading failures).

- Capacidade restaurativa (Stage 3)

  - Tempo de recuperação;

  - Sequência de recuperação;

  - Recursos de restauro.

Essa decomposição é engenheiralmente sólida e extremamente compatível com:

- linhas de transmissão;

- eventos climáticos extremos;

- falhas físicas e operacionais;

- recuperação pós-evento.

### 2. Métrica quantitativa: Expected Annual Resilience (AR)

O artigo propõe uma métrica formal, probabilística e temporal:

AR=E0TP(t) dt0TTP(t) dt

onde:

- P(t): desempenho real do sistema;

- TP(t): desempenho alvo;

- integração explícita no tempo;

- inclusão da frequência dos eventos (processos de Poisson);

- integração de múltiplos perigos (hazards simples e combinados).

👉 Esta formulação:

- é uma evolução direta do resilience triangle;

- conecta desempenho, impacto e recuperação;

- é uma das primeiras a integrar formalmente frequência de eventos + impacto + tempo.

### 3. Aplicação direta a redes de transmissão

O estudo de caso usa explicitamente uma rede de transmissão real:

- Harris County (Texas, EUA);

- 417 nós, 551 linhas, 2144,5 km;

- Hazards modelados:

  - falhas aleatórias (alta frequência);

  - furacões (baixa frequência, alto impacto);

- Uso de:

  - fragilidades físicas (Winkler);

  - tempos de reparo (HAZUS-MH);

  - propagação em rede;

  - recuperação com recursos limitados.

👉 Poucos artigos até hoje fazem isso com este nível de detalhe em transmissão elétrica.

### 4. Resultados-chave (relevantes para a sua tese)

- Eventos frequentes dominam a resiliência anual, mesmo com impacto menor;

- Sequência de recuperação é o fator mais crítico sob recursos limitados;

- Hardening, redundância e resposta rápida são eficazes, mas dependem do regime de recursos;

- Ganhos percentuais pequenos (≈0,03%) podem representar milhões de dólares/ano, quando associados a métricas tipo ASAI.

Esses resultados são totalmente coerentes com a linha que você vem defendendo.

### 5. Limitações (úteis para posicionar o seu contributo)

- Uso de modelo topológico simplificado (betweenness), não elétrico completo;

- Índice ainda complexo para uso operacional direto;

- Foco em expected value, não em cenários críticos específicos;

- Não propõe um índice simples e dedicado exclusivamente a linhas de transmissão.

👉 Essas limitações abrem espaço direto para o seu índice, mais simples, focado e engenheiral.

## Relevância para a sua tese

Relevância: MUITO ALTA / FUNDAMENTAL

Este artigo é:

- base metodológica direta;

- referência obrigatória no estado da arte;

- principal ponte entre:

  - confiabilidade clássica,

  - eventos climáticos,

  - desempenho × tempo,

  - transmissão elétrica.