Título: Multi-dimensional Hurricane Resilience Assessment of Electric Power Systems

Autores e Afiliações

Min Ouyang (School of Automation, Huazhong University of Science and Technology, China)

Leonardo Dueñas-Osorio (Department of Civil and Environmental Engineering, Rice University, USA)

Resumo do Abstract

Este artigo propõe um modelo probabilístico de avaliação da resiliência de sistemas de energia elétrica sob a ocorrência de furacões. A abordagem combina quatro modelos interligados: modelo de ameaça de furacão, curvas de fragilidade de componentes, modelo de desempenho do sistema elétrico e modelo de restauração. Utilizando dados do condado de Harris (Texas) após o furacão Ike (2008), o modelo foi calibrado e permitiu avaliar diferentes dimensões da resiliência (técnica, organizacional e social), além de quantificar perdas econômicas. Os resultados mostraram que a resiliência organizacional foi a mais elevada (99,964%) e a social a mais baixa (99,760%), indicando que pequenas falhas podem resultar em perdas econômicas de até US$ 83 milhões por ano.

1. Introdução

Os sistemas de energia elétrica são infraestruturas críticas com vulnerabilidades crescentes diante de riscos naturais, como furacões. A resiliência é definida como a capacidade de resistir, absorver e restaurar o desempenho após desastres. A estrutura do MCEER utilizada inclui robustez, redundância, rapidez e capacidade de recursos.

2. Metodologia

O modelo probabilístico é composto por quatro submodelos interconectados:

• Modelo de ameaça (processo de Poisson para furacões)

• Curvas de fragilidade de componentes (subestações, linhas, postes, etc.)

• Modelo de resposta do sistema elétrico (baseado em fluxo DC)

• Modelo de restauração (com prioridades e alocação dinâmica de recursos)

A simulação baseia-se em dados reais de interrupções e restauração da CenterPoint Energy no Texas (Hurricane Ike, 2008).

3. Resultados

• Resiliência técnica (transmissão): 99.962%

• Resiliência técnica (distribuição): 99.791%

• Resiliência organizacional: 99.964%

• Resiliência social: 99.760%

• Perda econômica média anual: US$ 82,654 milhões

• Estratégias de melhoria: aumento de recursos, sequenciamento otimizado e uso de linhas subterrâneas

4. Discussão

A modelagem integrada permite analisar múltiplas dimensões da resiliência. O modelo validado reproduziu a curva de restauração real do evento de 2008. A variação dos parâmetros demonstra o impacto de estratégias específicas na resiliência técnica e social. O uso de escala logarítmica para comparar níveis de resiliência ajuda na comunicação técnica com gestores públicos.

5. Conclusão Crítica

O artigo propõe uma estrutura robusta e calibrada para avaliação da resiliência multidimensional de redes elétricas sob furacões. A validação com dados reais e a simulação de estratégias tornam este estudo uma referência. O modelo pode ser expandido para outros tipos de desastres e regiões. Sugere-se incluir interdependências com outros sistemas e aplicar técnicas de custo-benefício para políticas públicas.

Resumo dos Achados Principais

• Integração de modelos de risco, fragilidade, desempenho e restauração

• Validação com dados reais do furacão Ike

• Resiliência organizacional se mostrou mais elevada

• Propostas de melhorias quantificadas com simulações

• Potencial para uso em planejamento estratégico e políticas públicas

Descrição Técnica de Figuras, Tabelas e Gráficos

• Figura 1: Curva típica de desempenho do sistema durante um desastre.

• Figura 2(a): Mapa da rede de transmissão elétrica no Condado de Harris, TX.

• Figura 2(b): Diagrama esquemático dos componentes analisados.

• Figura 3: Cenário de furacão de categoria 3 com velocidades de vento simuladas.

• Figura 4: Curva de mobilização de recursos de restauração após o Ike.

• Figura 5: Curva comparativa entre restauração real e simulada (parâmetro γ).

• Figura 6: Curvas de restauração por tipo de desempenho (clientes, subestações, etc.).

• Figura 7: Distribuições probabilísticas de resiliência nas diferentes dimensões.

• Tabela 1: Variações da resiliência com diferentes estratégias de melhoria.

Multi-dimensional hurricane resilience assessment of electric power systems

Este artigo é uma das referências mais completas e influentes da literatura sobre avaliação quantitativa da resiliência de sistemas elétricos frente a eventos climáticos extremos, em particular furacões. Apresenta um modelo probabilístico integrado, calibrado com dados reais de falhas e restabelecimento (Hurricane Ike – 2008), capaz de quantificar resiliência técnica, organizacional, social e económica.

Do ponto de vista do seu Projeto de Tese, trata-se de um trabalho de referência obrigatória, tanto metodologicamente quanto conceitualmente.

## 1. Contribuições técnicas centrais (ALTÍSSIMA relevância)

### 1.1 Definição engenheiral clara de resiliência

Os autores definem resiliência como a capacidade conjunta de:

- resistir (prevent & withstand),

- absorver danos,

- recuperar rapidamente,

explicitando que resiliência vai além da confiabilidade clássica (SAIDI/SAIFI), incorporando hazards, danos físicos e recuperação.

Essa definição é totalmente compatível com o enquadramento da sua tese.

### 1.2 Métrica quantitativa baseada em desempenho × tempo

A resiliência é formalizada como:

R(T)=0TPR(t) dt0TPT(t) dt

onde:

- PR(t)é o desempenho real do sistema após eventos disruptivos;

- PT(t)é o desempenho alvo;

- a métrica captura queda de desempenho + duração da recuperação.

👉 Esta formulação é uma das bases clássicas para índices de resiliência em engenharia.

### 1.3 Modelagem probabilística completa (end-to-end)

O modelo integra quatro submodelos, todos relevantes para transmissão:

- Modelo de perigos (hazard)

  - Furacões como processo de Poisson;

  - Intensidade espacial via HAZUS.

- Modelos de fragilidade de componentes

  - Subestações;

  - Estruturas de linhas de transmissão;

  - Condutores;

  - Uso explícito de curvas de fragilidade dependentes do vento.

- Modelo elétrico de desempenho

  - Fluxo de potência DC;

  - Restrições físicas reais (capacidade de linhas, balanço carga–geração).

- Modelo de restabelecimento

  - Prioridade de reparo (transmissão, instalações críticas, distribuição);

  - Mobilização de recursos;

  - Sequência de restauração parametrizada.

👉 Esta estrutura é exemplar para trabalhos de resiliência de sistemas elétricos.

### 1.4 Foco explícito em transmissão

Resultados importantes:

- Apenas ≈8% das subestações de transmissão foram danificadas no Ike;

- Distribuição sofreu danos muito maiores;

- A transmissão mostra alta robustez, mas ainda assim influencia:

  - tempo total de recuperação,

  - impactos sistémicos,

  - perdas económicas agregadas.

Essa distinção é crucial para o seu argumento de que:

a transmissão falha menos, mas quando falha, o impacto sistémico é elevado.

### 1.5 Dimensões de resiliência e interpretação crítica

Os autores mostram que:

- Resiliência técnica (transmissão) ≈ 99,96%;

- Resiliência social (clientes) ≈ 99,76%;

- Pequenas variações percentuais implicam dezenas de milhões de dólares/ano em perdas;

- Introduzem escala logarítmica de resiliência, inspirada no índice de confiabilidade.

👉 Excelente base para discussão crítica na sua tese.

## 2. Limitações (que abrem espaço para a sua contribuição)

Apesar de ser um artigo de topo, há limitações relevantes:

- ❌ Modelo complexo e intensivo em dados, difícil de aplicar rotineiramente;

- ❌ Resiliência avaliada a nível sistémico, não por trecho individual de linha;

- ❌ Forte dependência de fragilidades empíricas regionais;

- ❌ Não propõe um índice simples e operacional para uso prático por operadores.

➡️ Estas limitações reforçam diretamente a originalidade do seu trabalho, que busca:

- um índice mais simples;

- aplicável a linhas de transmissão específicas;

- com menor dependência de bases de dados extensas.