Título: Fragility Curves for Assessing the Resilience of Electricity Networks Constructed from an Extensive Fault Database

Autores: Sarah Dunn, Sean Wilkinson, David Alderson, Hayley Fowler, Carmine Galasso

Resumo do Abstract

O artigo propõe uma metodologia empírica para desenvolver curvas de fragilidade de redes elétricas aéreas submetidas a tempestades de vento, com base em um banco de dados extenso de falhas (NaFIRS – National Fault and Interruption Reporting Scheme) do Reino Unido, correlacionado com dados de reanálise climática (ERA-Interim). Os autores demonstram que a resolução espacial dos dados influencia fortemente a precisão das curvas. A abordagem contribui para modelos de risco catastrófico aplicáveis à infraestrutura elétrica em regiões com características semelhantes.

Introdução

A crescente dependência da sociedade em redes de infraestrutura crítica torna suas falhas altamente impactantes. Modelos como o HAZUS já abordam diversos riscos, mas ainda carecem de precisão para infraestrutura elétrica. O artigo propõe o uso de modelos de risco catastrófico (CAT modeling) adaptados para redes interdependentes. O foco é o desenvolvimento de curvas de fragilidade empíricas para linhas de transmissão aéreas expostas a ventos extremos.

Metodologia

Três métodos são aplicados para construir curvas de fragilidade baseadas em mais de 12.000 registros de falhas do NaFIRS entre 2003 e 2010:

- Método 1 (baixa resolução): vincula falhas a velocidades máximas de vento regionais com dados públicos e modelos RACMO22.

- Método 2 (alta resolução): associa falhas a células geográficas menores (32 zonas), resultando em maior precisão e 9.168 tempestades analisadas.

- Método 3 (uso do solo): classifica falhas em ambientes urbanos e rurais com auxílio de dados CORINE e geoprocessamento em ArcGIS.

Resultados

As curvas de fragilidade mostram que falhas são raras abaixo de 20 m/s, mas se intensificam rapidamente acima de 30 m/s. A dispersão dos dados aumenta com a velocidade do vento, indicando variabilidade significativa entre eventos. O R² das curvas melhora com a resolução espacial: 0.9271 (Método 1) e 0.9889 (Método 2). A segmentação urbano-rural (Método 3) não apresentou ganhos significativos, sugerindo que outros fatores como topografia e cobertura vegetal são mais determinantes.

Discussão

Os autores destacam que a qualidade das curvas depende criticamente da precisão espacial dos dados de falha e vento. Modelos tradicionais de risco, como os usados na indústria de seguros, podem ser adaptados ao setor elétrico com sucesso desde que incorporadas curvas de fragilidade baseadas em dados empíricos de falhas reais. Também se enfatiza a aplicabilidade do método a outras regiões mediante calibração das curvas.

Conclusão Crítica

O artigo contribui significativamente para a quantificação da resiliência de sistemas elétricos, fornecendo um método replicável com base em dados reais. Reforça-se a importância de associar bases de dados operacionais a modelos climáticos de alta resolução e destaca-se a possibilidade de adaptar os resultados a outros contextos geográficos e técnicos. Para aplicação prática, recomenda-se aprimorar os registros de localização de falhas e investir em dados ambientais de maior granularidade.

Resumo dos Achados Principais

- Curvas de fragilidade empíricas para linhas aéreas com base em 12.000 registros de falhas.

- Integração com modelo climático ERA-Interim via RACMO22.

- Três métodos comparados (resolução baixa, alta e por uso do solo).

- Fragilidade aumenta exponencialmente acima de 30 m/s.

- R² de até 0.9889 com alta resolução.

- Aplicabilidade potencial a outros países com ajustes.

Fragility Curves for Assessing the Resilience of Electricity Networks Constructed from an Extensive Fault Database

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe uma abordagem quantitativa para avaliação da resiliência de redes elétricas, baseada em:

- curvas de fragilidade empíricas para linhas aéreas de energia elétrica;

- eventos climáticos extremos (tempestades de vento);

- uso de bases de dados reais de falhas (mais de 12.000 ocorrências);

- integração com modelos climáticos reanalisados (ERA-Interim / RACMO22).

➡ O foco é diretamente compatível com linhas elétricas, eventos extremos e resiliência.

## 2) Contribuições principais (altíssimo valor científico)

### 2.1 Uso explícito de curvas de fragilidade aplicadas a redes elétricas

- Curvas de fragilidade relacionam:

  - intensidade do perigo (velocidade do vento)

  - probabilidade / taxa de falha de linhas aéreas (falhas por km).

- Fundamentação clássica em engenharia de riscos e CAT models.

👉 Este ponto é central para o seu doutoramento.

### 2.2 Metodologia empírica robusta (grande diferencial)

- Base de dados NaFIRS (UK):

  - 12.000 falhas reais;

  - período auditado (2003–2010);

- Associação com:

  - reanálise climática ERA-Interim,

  - downscaling para 12 km (RACMO22);

- Três níveis de resolução espacial:

  - baixa resolução (DNO inteiro),

  - média resolução (áreas),

  - alta resolução (subestações primárias).

➡ Demonstra claramente que maior resolução espacial → curvas mais precisas
(R² melhora de 0,927 → 0,989).

### 2.3 Ligação direta clima → falha → resiliência

- Define limiar de tempestade: vento > 17 m/s.

- Mostra que:

  - abaixo de ~20 m/s → poucas falhas;

  - acima de 30 m/s → crescimento exponencial das falhas.

- Evidencia que eventos extremos dominam o risco, não a média climática.

➡ Base perfeita para:

- cenários climáticos futuros,

- ligação SSP/RCP → taxa de falha.

### 2.4 Conexão explícita com resiliência

Os autores afirmam claramente que:

“Resilience is a combination of asset fragility and time to repair”

O artigo foca-se na fragilidade, reconhecendo que:

- o tempo de reparo é operacional,

- a fragilidade é intrínseca à infraestrutura.

➡ Exatamente o tipo de separação conceitual que fortalece a sua tese.

## 3) Metodologia (engenharia aplicada)

- Abordagem CAT modeling:

  - hazard model (vento),

  - vulnerability model (fragilidade),

  - exposure (km de linha),

  - sem depender de julgamento de especialistas.

- Curvas ajustadas por power-law:

Falhas/km=a⋅vb

- Abordagem replicável e transferível para outras regiões, mediante calibração.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema da tese: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos.

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas elétricas | ✅ Sim (aéreas) |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Sim (vento) |
| Curvas de fragilidade | ✅ Central |
| Base empírica real | ✅ Forte |
| Quantificação da resiliência | ✅ Indireta, sólida |
| Aplicável a transmissão | ⚠️ Distribuição, mas extensível |

➡ Aderência técnica altíssima.

## 5) Limitações (que jogam a favor da sua tese)

- Aplicado a distribuição, não transmissão → lacuna clara.

- Considera apenas vento → espaço para:

  - múltiplos perigos (chuva, gelo, raios),

  - cenários climáticos combinados.

- Não integra ainda:

  - recuperação,

  - índice final de resiliência.

➡ Ou seja: base perfeita para evolução científica.