Título: Metrics and Quantification of Operational and Infrastructure Resilience in Power Systems

Autores: Mathaios Panteli, Pierluigi Mancarella, Dimitris N. Trakas, Elias Kyriakides, Nikos D. Hatziargyriou

Afiliações: University of Manchester (UK), University of Melbourne (AU), National Technical University of Athens (GR), University of Cyprus (CY)

Resumo do Abstract

O artigo introduz uma estrutura metodológica baseada em um trapézio de resiliência para quantificar, de forma diferenciada, a resiliência operacional e a resiliência da infraestrutura em sistemas de potência. São propostas métricas temporais Φ (velocidade de degradação), Λ (nível de degradação), Ε (duração da degradação) e Π (velocidade de recuperação), além da área total do trapézio como métrica composta. São aplicadas simulações Monte Carlo em uma rede de 29 barras do Reino Unido, sujeita a tempestades severas, com fragilidade modelada via curvas probabilísticas, permitindo avaliar a eficácia de estratégias como hardening, aumento de recursos e islanding defensivo.

Introdução

O artigo aborda eventos de alta severidade e baixa frequência, como tempestades intensas, e destaca a importância da distinção entre confiabilidade (reliability) e resiliência (resilience). A resiliência é tratada como um atributo multifásico e dinâmico. O modelo tradicional do triângulo de resiliência é estendido para o trapézio de resiliência, com três fases: degradação, estado degradado e recuperação.

Metodologia

A base metodológica é o modelo ΦΛΕΠ (Phi, Lambda, Epsilon, Pi), definido como segue:

• Φ: taxa de degradação da resiliência no início do evento;

• Λ: magnitude da perda de desempenho;

• Ε: tempo em que o sistema permanece degradado após o evento;

• Π: velocidade de recuperação até o estado original.

Essas métricas são aplicadas separadamente à resiliência operacional (quantidade de geração e carga conectadas) e à resiliência estrutural (linhas de transmissão ativas). As equações para Φ, Λ, Ε, Π e área total do trapézio são apresentadas nas Tabelas II e III do artigo (Panteli et al., 2017).

Resultados

Utilizando a rede de 29 barras da Grã-Bretanha, o artigo analisa a resposta do sistema a três intensidades de ventos (40, 50 e 60 m/s). São aplicadas curvas de fragilidade às linhas e torres, com falhas sendo simuladas via Monte Carlo. As Figuras 7 a 14 demonstram que a resiliência operacional se recupera mais rapidamente que a estrutural, e que estratégias como aumento da robustez das estruturas (-20% ou +20%) e aumento de equipes de reparo reduzem significativamente os tempos de degradação e recuperação (E e Π). A estratégia de islanding defensivo (Fig. 15) mostrou eficácia significativa na mitigação de falhas em cascata quando combinada com ações rápidas e coordenadas.

Discussão

Os autores destacam que diferentes estratégias impactam de formas distintas as métricas da resiliência. O hardening físico melhora Φ e Λ, enquanto a resposta rápida e alocação de recursos afetam diretamente E e Π. A distinção entre resiliência operacional e estrutural permite avaliar a eficiência de soluções adaptativas. O uso das métricas ΦΛΕΠ, associado à área total do trapézio, fornece uma medida abrangente para decisões de reforço e adaptação em sistemas reais.

Conclusão Crítica

Este trabalho é um marco na quantificação técnica da resiliência de sistemas elétricos. Sua estrutura pode ser integrada a modelos probabilísticos com dados meteorológicos reais e servir de base para análises custo-benefício. É um artigo essencial para estudos de adaptação climática no setor elétrico, com forte aplicabilidade no SIN brasileiro e sistemas similares expostos a eventos severos e intermitentes.

Resumo dos Achados Principais

- Aplicação robusta do modelo ΦΛΕΠ para medir resiliência em tempo real

- Separação entre resiliência operacional e estrutural

- Impacto de diferentes estratégias testado com rigor matemático

- Fragilidade modelada por curvas probabilísticas com Monte Carlo

- Eficácia do islanding defensivo comprovada em cenários extremos

Descrição Técnica de Figuras, Gráficos e Tabelas

• Fig. 2: Modelo do trapézio da resiliência com fases e métricas ΦΛΕΠ

• Tabela I: Definições conceituais das métricas

• Tabela II e III: Fórmulas matemáticas para ΦΛΕΠ e área do trapézio

• Fig. 3: Curva de fragilidade genérica baseada em intensidade do vento

• Fig. 5–7: Rede de teste, curvas de fragilidade e indicadores ao longo do tempo

• Fig. 10–12: Comparação do impacto (área do trapézio) em diferentes cenários

• Fig. 15: Efeito do islanding defensivo em eventos regionais

Metrics and Quantification of Operational and Infraestruture Resilience in Power Systems

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe um framework quantitativo completo para medir resiliência em sistemas elétricos, distinguindo explicitamente:

- resiliência operacional (capacidade de suprimento);

- resiliência da infraestrutura (integridade física das linhas).

Introduz uma nova representação temporal da resiliência — o resilience trapezoid — superando o tradicional resilience triangle.

➡ O foco é diretamente aplicável a redes de transmissão sob eventos climáticos extremos.

## 2) Contribuições principais (valor científico altíssimo)

### 2.1 Introdução do Resilience Trapezoid (contribuição conceitual-chave)

O artigo demonstra que o triângulo de resiliência não captura adequadamente:

- a rapidez da degradação;

- o tempo em estado degradado;

- a diferença entre recuperação operacional e física.

Propõe o trapezoid com três fases bem definidas:

- Disturbance progress

- Post-disturbance degraded state

- Restorative state

(Fig. 2, pág. 4733)

➡ Este modelo é hoje referência obrigatória na literatura.

### 2.2 Sistema de métricas ΦΛEΠ (FLEP)

O artigo introduz quatro métricas fundamentais, quantitativas e independentes:

| Métrica | Significado físico |
| --- | --- |
| Φ | Quão rápido a resiliência cai |
| Λ | Quão profunda é a degradação |
| E | Quanto tempo o sistema permanece degradado |
| Π | Quão rápido o sistema se recupera |

Além disso, define a área do trapézio como métrica agregada.

➡ Este sistema é extremamente poderoso e diretamente reutilizável na sua tese.

### 2.3 Separação clara entre resiliência operacional e da infraestrutura

- Operacional:

  - carga conectada (MW);

  - geração conectada (MW).

- Infraestrutura:

  - número de linhas de transmissão online.

➡ Esta separação resolve uma das maiores confusões da literatura e fortalece a sua abordagem focada em linhas de transmissão.

### 2.4 Integração com curvas de fragilidade e Monte Carlo

- Uso explícito de curvas de fragilidade de vento (linhas e torres);

- Probabilidade de falha dependente da intensidade climática;

- Sequential Monte Carlo para capturar:

  - múltiplas falhas,

  - propagação temporal,

  - eventos sucessivos.

➡ Conexão direta com artigos como Dunn et al. (2017).

### 2.5 Estudos de caso em rede de transmissão realista

- Rede GB de 29 barras;

- Tempestades severas (40, 50, 60 m/s);

- Avaliação de:

  - robustez estrutural,

  - tempo médio de reparo,

  - número de equipes,

  - eventos sucessivos;

- Demonstração clara de que:

  - infraestrutura sofre mais que operação;

  - recuperação física é o gargalo da resiliência.

## 3) Metodologia

- Abordagem quantitativa, temporal e probabilística;

- Totalmente compatível com:

  - eventos climáticos extremos,

  - linhas de transmissão,

  - métricas físicas e operacionais;

- Framework genérico e extensível.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Explícitos |
| Fragilidade física | ✅ Sim |
| Métricas de resiliência | ✅ Formal e quantitativa |
| Separação operação × infraestrutura | ✅ Exemplar |
| Aplicação a transmissão | ✅ Direta |

➡ Aderência técnica máxima.

## 5) Limitações (que favorecem o posicionamento da sua tese)

- Métricas relativamente complexas para aplicação regulatória;

- Requer:

  - simulação Monte Carlo,

  - OPF,

  - base de dados climática;

- Não propõe um índice simples e direto para uso rápido por TSOs.

➡ Exatamente onde a sua proposta pode avançar, oferecendo:

- um índice mais simples,

- com menos dependência computacional,

- mantendo coerência física.