2025 Enhancing resilience of low‑inertia power systems through a novel load shedding method with synchronous condenser power control-Springer

Artigo (2025)

Título: Enhancing resilience of low-inertia power systems through a novel load shedding method with synchronous condenser power control
Autores: Antans Sauhats; Diana Zalostiba; Andrejs Utans; Romans Petricenko
Fonte: Environment Systems and Decisions, Springer, 2025, Vol. 45, Artigo 51
DOI: 10.1007/s10669-025-10040-3
Arquivo: 2025 Enhancing resilience of low-inertia power systems through a novel load shedding method with synchronous condenser power control-Springer.pdf

2025 Enhancing resilience of lo…

- Foco real do artigo

O artigo trata da resiliência operacional de sistemas elétricos de baixa inércia, propondo um método inovador de Rapid Load Shedding (RLS) baseado na medição direta da potência ativa injetada por condensadores síncronos (SCs) imediatamente após uma contingência grave, como:

- perda súbita de um grande gerador;

- desconexão de uma linha de transmissão crítica.

O foco central é:

melhorar a resposta dinâmica de frequência e permitir maior capacidade de transferência nas interligações de transmissão, mantendo o critério N-1 em sistemas de baixa inércia.

Portanto, é um artigo de resiliência dinâmica e operacional do sistema elétrico, não de fragilidade física estrutural de linhas.

- Contribuições técnicas

2.1 Novo princípio de detecção de desequilíbrio de potência

O método abandona o gatilho clássico baseado em frequência ou RoCoF e utiliza diretamente a potência ativa dos SCs:

ΔPSC(t)=2Htotωsyn⋅dωSCdt

A soma das potências injetadas pelos SCs é usada como estimativa quase instantânea da potência perdida por contingência.
Isto permite ativar o corte de carga em 100–200 ms, muito antes do disparo de esquemas tradicionais de UFLS.

2025 Enhancing resilience of lo…

2.2 Integração com Esquemas de Proteção Especiais (SPS)

O RLS é implementado como um Special Protection Scheme, capaz de:

- desconectar cargas insensíveis a interrupções curtas (bombas, carregadores, aquecedores, baterias);

- acionar reservas rapidamente;

- estabilizar a frequência antes do colapso.

O artigo propõe duas arquiteturas:

- Centralizada, com PMUs e WAMS;

- Descentralizada, com terminais dedicados (SCCT) junto aos SCs.

2025 Enhancing resilience of lo…

2.3 Viabilidade de medição rápida

O terminal SCCT:

- usa DFT em janela de 20 ms;

- calcula potência ativa a cada 20 ms;

- é tecnicamente comparável a um relé de proteção convencional;

- foi testado em laboratório com equipamentos Omicron.

Isto elimina a crítica clássica de “impraticabilidade industrial” do método.

2025 Enhancing resilience of lo…

2.4 Caso de estudo real: Sistema Báltico

O artigo demonstra que:

- após a desconexão do sistema russo (UPS), o Báltico tornou-se um sistema de baixa inércia;

- mesmo com a instalação de 9 SCs (~100 MVA cada), a capacidade de transferência ficou limitada a 300–400 MW;

- com RLS, essa capacidade pode subir para cerca de 700 MW, mantendo estabilidade de frequência e N-1.

2025 Enhancing resilience of lo…

2.5 Integração resiliência–economia

Usando simulações de mercado (Nord Pool), mostra que:

- o aumento de capacidade reduz preços médios de energia;

- aumenta exportações;

- reduz necessidade de reserva térmica;

- evita CAPEX de novas centrais (≈ 200 M€ por 200 MW de reserva evitada).

É um dos raros artigos que quantifica:

benefício econômico direto de estratégias de resiliência operacional.

2025 Enhancing resilience of lo…

- Limitações críticas para a sua tese

| Elemento da sua tese | Presença |
| --- | --- |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Curvas de fragilidade física | ❌ |
| Vento, gelo, incêndio, ciclones | ❌ |
| Dano mecânico em torres/condutores | ❌ |
| Tempo de reparo físico | ❌ |
| Monte Carlo climático | ❌ |

O artigo assume que:

as linhas e subestações já falharam por contingência elétrica,
e trata apenas da resposta do sistema após a falha.

- Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Falha física por clima | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Modelagem clima → dano | ❌ |
| Resiliência operacional sistêmica | ✅ Muito forte |
| Impacto em linhas de transmissão (capacidade) | ✅ Indireto |
| Base econômica de resiliência | ✅ |

➡ Aderência física direta: baixa
➡ Aderência sistêmica operacional: alta

- Utilidade real para a sua tese

Este artigo é valioso para:

- demonstrar que resiliência não é apenas física, mas também operacional;

- mostrar que estratégias operacionais aumentam a utilização de linhas existentes;

- diferenciar claramente:

  - resiliência estrutural da LT (sua tese),

  - resiliência dinâmica do sistema (este artigo);

- reforçar o conceito de resiliência multiescalar (física + operacional).

Ele não pode fundamentar:

- fragilidade estrutural de LT;

- curvas de dano climático;

- seu índice físico principal.

- Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (como apoio à dimensão operacional da resiliência)

Não é núcleo físico da tese, mas é um excelente suporte complementar.

- Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência operacional e estabilidade de frequência em sistemas de baixa inércia usando RLS e condensadores síncronos

- Nível de importância: Médio–Alto

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Revisão da literatura (resiliência operacional)

  - Discussão complementar à resiliência física

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo mostra como evitar o colapso sistêmico depois que algo falha.
A sua tese mostra como evitar que a linha falhe fisicamente.

Eles se complementam, mas pertencem a camadas diferentes da resiliência.