2001 Lightning-Caused Distribution Outages-IEEE

Referência analisada
CHISHOLM, W. A.; CRESS, S. L.; POLAK, J. Lightning-Caused Distribution Outages. IEEE Transactions on Power Delivery, 2001.

## Síntese técnica objetiva

Este artigo é técnico-empírico, baseado em dados reais de operação, e trata de forma quantitativa a relação entre descargas atmosféricas e falhas em sistemas elétricos de distribuição, com implicações diretas para o projeto e a operação de redes.

Principais contributos técnicos:

- Correlação estatística robusta entre relâmpagos e falhas

  - Análise de ~40.000 registos de falhas e 4 anos de dados em duas estações de distribuição (Cedar Mills e Drayton, Ontário).

  - Taxas observadas de desligamentos por relâmpagos:

    - 55 falhas / 100 km·ano (Drayton DS);

    - 29 falhas / 100 km·ano (Cedar Mills DS).

  - Aproximadamente 75% dos desligamentos correlacionados diretamente com atividade elétrica atmosférica (Fig. 2 e Fig. 3).

- Dependência temporal clara

  - Forte sazonalidade (pico no verão) e variação horária (fim de tarde/noite).

  - Evidência de que falhas “momentâneas” e “sustentadas” seguem padrões distintos, relevantes para índices de desempenho.

- Identificação de mecanismos físicos dominantes

  - A maioria das falhas ocorre por sobretensões induzidas, não por impactos diretos.

  - Estruturas com pontos fracos de isolamento (postes estaiados, ligações à terra deficientes) concentram falhas (Fig. 4).

- Influência crítica da resistividade do solo

  - Em solos de alta resistividade (>1000 Ω·m), os níveis de sobretensão induzida são significativamente maiores.

  - Demonstra que densidade de relâmpagos baixa não implica baixa vulnerabilidade.

- Diretrizes técnicas quantitativas

  - Recomendação de níveis mínimos de isolamento:

    - ≥200 kV BIL em condições normais;

    - ≥400–420 kV BIL em solos de alta resistividade.

  - Avaliação comparativa de eletrodos de aterramento (haste, “butt-wrap”, “crowfoot”) com base em modelos de solo em duas camadas (Fig. 5 e Fig. 6).

## Relevância direta para sua tese (resiliência de linhas de transmissão)

Embora o foco seja distribuição, este artigo é altamente relevante para o seu trabalho:

- Fornece:

  - dados reais de falha induzida por eventos climáticos extremos (relâmpagos);

  - mecanismos físicos quantificáveis que podem ser traduzidos em parâmetros de vulnerabilidade;

  - evidência de que eventos de baixa frequência e alto impacto degradam significativamente a disponibilidade da rede.

- Sustenta tecnicamente:

  - a introdução de fatores climáticos exógenos em modelos de resiliência;

  - a necessidade de índices além da confiabilidade clássica (SAIFI/SAIDI);

  - a associação entre condições ambientais locais e probabilidade de falha estrutural.

- O conceito de “weak-link structures” é diretamente transferível para:

  - torres, isoladores, cadeias de ancoragem e sistemas de aterramento em linhas de transmissão.

## Decisão

GUARDAR — referência técnica essencial

Classificação recomendada:

Evidência empírica de impacto climático (relâmpagos) em falhas de redes elétricas

Este artigo fortalece de forma quantitativa e operacional a base da tese, conectando clima → falha → desempenho do sistema.