The impact of climate change on transmission line ratings

Este documento é altamente técnico, quantitativo e diretamente aplicável à sua tese. Trata-se de um estudo de caso oficial que avalia, com base em projeções climáticas, o impacto do aumento da temperatura na capacidade de transmissão (line ratings) de linhas de alta tensão.

Principais contributos técnicos:

- Ligação direta entre clima e capacidade de transmissão

  - Demonstra que o aumento da temperatura ambiente reduz a capacidade térmica das linhas, aumentando flecha e risco de violação de afastamentos mínimos.

  - Quantifica a redução teórica de capacidade (de-rating).

- Uso explícito de cenários climáticos (RCPs)

  - Avaliação sob RCP2.6, RCP4.5 e RCP8.5, alinhada ao IPCC.

  - Uso de múltiplos modelos climáticos globais (ACCESS1.0, MIROC5, HadGEM2-CC, GFDL-ESM2M, CNRM-CM5), com análise de incertezas.

- Metodologia replicável

  - Baseada em recomendações CIGRÉ para cálculo de ratings.

  - Uso do critério do 15º dia mais quente em 15 anos, compatível com práticas reais de concessionárias.

  - Aplicação de delta-scaling para gerar séries futuras de temperatura.

- Resultados quantitativos robustos

  - Redução média projetada da capacidade da rede (ponderada pelo comprimento das linhas):

    - ≈2,3% (RCP2.6),

    - ≈3,5% (RCP4.5),

    - ≈5,1% (RCP8.5) até ~2078 (Fig. 4).

  - Linhas com menor temperatura de projeto (85 °C) são significativamente mais sensíveis:

    - ≈1,75% de redução por 1 °C de aumento.

  - Evidencia forte dependência de localização geográfica e tipo de projeto.

- Implicações operacionais e de resiliência

  - Mostra que mudanças climáticas afetam parâmetros estruturais permanentes, não apenas taxas de falha.

  - Introduz medidas de adaptação:

    - reavaliação periódica de ratings;

    - revisão de critérios de projeto;

    - uso de Dynamic Line Rating (DLR) como estratégia de mitigação.