Título: Framework for Analytical Quantification of Disaster Resilience

Autores: Gian Paolo Cimellaro (Politecnico di Torino), Andrei M. Reinhorn e Michel Bruneau (University at Buffalo, SUNY)

Publicado em: Engineering Structures, Vol. 32, 2010, pp. 3639–3649

Resumo do Abstract

O artigo propõe um modelo analítico para quantificação da resiliência a desastres, com aplicação específica a hospitais submetidos a terremotos. A metodologia baseia-se em funções analíticas adimensionais que descrevem a funcionalidade do sistema ao longo do tempo, incluindo perdas diretas, indiretas e o processo de recuperação. A resiliência é tratada como uma propriedade multifacetada, integrando dimensões técnicas, sociais e organizacionais. A proposta é validada com dois estudos de caso: um hospital individual na Califórnia e uma rede hospitalar em Memphis, EUA.

Introdução

Os autores contextualizam o conceito de resiliência em desastres como uma evolução necessária diante do aumento de eventos extremos. Destacam a carência de definições quantitativas robustas e a necessidade de uma estrutura unificada para aplicação prática. Inspirado nos conceitos de vulnerabilidade, recuperação e robustez, o trabalho parte da base conceitual de Bruneau et al. (2003), ampliando com foco quantitativo.

Metodologia Detalhada

A resiliência é definida como a área normalizada sob a curva de funcionalidade Q(t), medida ao longo do tempo de controle TLC. A função Q(t) depende das perdas L(I, TRE), do tempo de recuperação TRE e de uma função de recuperação f_rec(t). São introduzidas quatro dimensões principais: Robustez, Rapidez, Redundância e Capacidade de Recursos (R4). O modelo incorpora: (i) funções de perdas diretas e indiretas (econômicas e humanas), (ii) modelos simplificados de recuperação (linear, exponencial, trigonométrica) e (iii) funções de fragilidade multidimensional com base em curvas de retorno sísmico.

Resultados

Dois estudos de caso ilustram a aplicação do método:

• Estudo 1 – Hospital na Califórnia: Análise dinâmica com 100 simulações sísmicas. Foram comparadas quatro estratégias de retrofit (MRF, BRB, SW, WeD). A estratégia WeD apresentou maior resiliência final (91.03%) e menor perda total.

• Estudo 2 – Rede hospitalar em Memphis: Avaliação de 6 edifícios com diferentes níveis de reforço sísmico (FEMA 276). O retrofit para 'ocupação imediata' e 'reconstrução' apresentou resiliência superior (96.8% e 98.7%, respectivamente).

Discussão Aprofundada

O trabalho destaca a importância de integrar fragilidade estrutural, tempo de recuperação e impacto funcional para uma avaliação abrangente da resiliência. A abordagem proposta difere das métricas de perda tradicionais por incorporar variabilidade temporal e espacial. A inclusão de modelos de recuperação com diferentes perfis torna a ferramenta mais próxima da realidade operacional. Os autores também introduzem uma analogia mecânica para modelar o comportamento dinâmico de recuperação.

Conclusão Crítica

O artigo representa um marco na transição de conceitos qualitativos para métricas quantitativas de resiliência a desastres. A formulação matemática da resiliência como integral da funcionalidade é sólida e aplicável a múltiplos setores. Contudo, a aplicação prática requer coleta de dados detalhados, modelagem de incertezas e calibração dos modelos de recuperação. O método se destaca por fornecer suporte objetivo à tomada de decisão em engenharia, planejamento urbano e políticas públicas.

Resumo dos Achados Principais

- A resiliência é quantificada como a área normalizada sob a curva Q(t);

- A abordagem integra perdas diretas/indiretas, fragilidades e tempo de recuperação;

- Propõe modelos de recuperação adaptáveis (linear, exponencial, trigonométrica);

- Aplicações mostram eficácia de retrofits baseados em desempenho;

- A modelagem mecânica ajuda a simular diferentes respostas de recuperação.

Descrição Técnica de Figuras, Tabelas e Gráficos

• Fig. 1 – Curvas teóricas de recuperação: mostram os diferentes padrões (A: não recuperação, B: recuperação completa, C: superação da condição original);

• Fig. 2 – Gráficos de robustez e rapidez: ilustram as dimensões do sistema sob diferentes cenários de recuperação;

• Fig. 5 – Comparação da resiliência entre diferentes estratégias de retrofit para um hospital individual;

• Fig. 6 a 8 – Desempenho da rede hospitalar: danos estruturais e não estruturais sob diferentes níveis de retrofit e tempo de recuperação;

• Tabela 1 – Resiliência por probabilidade de excedência e tipo de retrofit;

• Tabela 3 – Custos, tempo de recuperação e valores de resiliência para diferentes estratégias.