Report On-Outages and Curtailments During The Southwest Cold Weather Event of February 1-5,2011-Causes and Recomendations

Este relatório é um dos documentos empíricos mais relevantes da última década para a compreensão de falhas sistémicas do setor elétrico induzidas por eventos climáticos extremos, com evidência factual detalhada, dados operacionais reais e recomendações técnicas.

### 1. Natureza e robustez do documento

- Relatório oficial conjunto FERC–NERC (órgãos máximos de regulação e confiabilidade nos EUA).

- Baseado em:

  - 54 GB de dados operacionais;

  - 214 pedidos formais de dados (eletricidade + gás);

  - visitas técnicas a centrais, operadores de transmissão, centros de despacho;

  - análise histórica comparativa (1983, 1989, 2003, 2006, 2008, 2010).

- Documento fact-based, não conceitual.

### 2. Evento climático extremo (gatilho físico claro)

- Onda de frio severa e persistente:

  - temperaturas abaixo de 0 °C por vários dias;

  - ventos > 20 mph (wind chill severo);

  - área geográfica extensa.

- Caracteriza claramente o evento como alto impacto e baixa frequência (HILP).

### 3. Impactos diretos no sistema elétrico

Dados críticos (Executive Summary, pp. 7–10):

- ≈29.700 MW de geração indisponível na ERCOT;

- ≈1,3 milhão de clientes simultaneamente desligados;

- ≈4,4 milhões de clientes afetados no total;

- falhas múltiplas:

  - trips,

  - derates,

  - falhas de partida;

- load shedding controlado para evitar colapso sistémico.

Embora o maior impacto tenha sido na geração, o relatório evidencia também:

- restrições e falhas locais de transmissão (ex.: Rio Grande Valley);

- interdependência transmissão–geração–gás;

- fragilidade da operação em condições extremas.

### 4. Mecanismos físicos de falha (engenharia)

O relatório identifica causas técnicas explícitas:

- congelamento de:

  - linhas de instrumentação,

  - válvulas,

  - sistemas auxiliares;

- falhas de proteção;

- redução de capacidade operacional;

- falhas de winterization repetidas em ativos que já haviam falhado em eventos anteriores (1989).

➡️ Isto é extremamente valioso para:

- ligar evento climático → falha física → perda de desempenho.

### 5. Recuperação e aprendizagem (dimensão de resiliência)

- Evidência clara de:

  - recuperação parcial mais rápida em eventos subsequentes (10 de fevereiro);

  - aprendizagem operacional (medidas emergenciais mantidas);

  - falhas estruturais persistentes (winterization não mandatória).

- Demonstra empiricamente:

  - diferença entre robustez, confiabilidade e resiliência;

  - importância de tempo de recuperação, não apenas de probabilidade de falha.

### 6. Limitações (úteis para a sua tese)

- Não define um índice de resiliência;

- Não apresenta curva desempenho × tempo formalizada;

- Resiliência aparece implicitamente, não como métrica.
👉 Exatamente o vazio científico que o seu trabalho pretende preencher.